乳山市热力集团有限公司

自愿公开招标文件

项目名称：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程

项目编号：SDRS-HD-2026143

包段名称：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程(第A包，共1包)

采购方式：自愿公开招标

代理机构：乳山宏大工程咨询有限公司

编制时间： 2026年08月19日

目  录

第一章   自愿公开招标公告

第二章   投标须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评标原则和方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

第一章 采购公告

润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程

自愿公开招标公告

项目概况

润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程的潜在投标人应登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并于 2026年09月09日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDRS-HD-2026143

项目名称：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程

采购项目分包情况：

| 标包 | 名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程 | 1宗 | 5997361.02 | 5997361.02 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.同时具有机电工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；

8.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

三、获取招标文件

1.时间：2026年08月19日17时00分至2026年08月26日17时00分（北京时间）

2.地点：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换）， 一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“国企采购”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（乳山分中心）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

3.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件时间：2026年08月19日18时00分至2026年09月09日09时00分

2.地点：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。

3.开标时间：2026年09月09日09时00分（北京时间）

4.开标地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5日历天。

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程开标，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：乳山市热力集团有限公司

地  址：山东省威海市乳山市城区街道北环路21号

联系方式：13255656665

2.采购代理机构信息

名  称：乳山宏大工程咨询有限公司

地  址：乳山市世纪大道260号北楼二楼

项目联系人：柯耀辉

电  话：0631-6675889

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：乳山宏大工程咨询有限公司

发布时间：2026年08月19日

第二章 投标（响应）须知

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标（响应）须知的汇总和补充，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程 |
| 2 | 项目编号：SDRS-HD-2026143 |
| 3 | 采购人名称：乳山市热力集团有限公司 地址：山东省威海市乳山市城区街道北环路21号 联系人：刘赟 联系方式：13255656665 |
| 4 | 采购代理机构名称：乳山宏大工程咨询有限公司 地址：乳山市世纪大道260号北楼二楼 联系人：柯耀辉 联系方式：0631-6675889 |
| 5 | 1．登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）（右上角【交易服务一网通办系统】按钮）进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址:http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；平台QQ服务群：1046971257。 4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10（3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第六章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外） 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原件：无需提供资质证明文件原件 |
| 7 | 投标文件份数：网上按时递交电子投标文件1份 |
| 8 | 实物样品：无 |
| 9 | 现场踏勘：无 |
| 10 | 现场演示：无 |
| 11 | 报价有效期：开标之日起90天 |
| 12 | 本分包最高限价：5997361.02元 |
| 13 | 本项目不接受联合体投标 |
| 14 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15 | 投标文件递交时间： 2026年08月19日18时00分至2026年09月09日09时00分（以电子交易系统具体显示时间为准） 投标文件递交网址：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交。 |
| 16 | 投标文件开启（解密）时间：2026年09月09日09时00分 开标地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 |
| 17 | 投标文件开启（解密）、评标方式：远程解密、评标，投标人无需到现场参与解密、评标，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。 |
| 18 | 投标文件开启（解密）程序： 投标文件开启（解密）后15分钟内完成解密 |
| 19 | 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程(A包) 保修期：整体质保3个供暖季 |
| 20 | 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程(A包) 交付期:11月20前完成并交付使用 交付地点:采购人指定地点 |
| 21 | 评标办法：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程(A包),综合评分法 |
| 22 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 23 | 是否兼投不兼中：/ |
| 24 | 本项目付款方式如下： 签订中标合同后，本工程无预付款，中标合同额90%为设备验收款，此款项根据设备整体验收实际进度依次支付；质保金为中标合同额10%，在整个项目运行三个采暖季后一次性无息付清。每次付款前中标单位向招标单位出具增值税专用发票后付款。 |
| 25 | 是否委托评审委员会确定成交供应商：是 |
| 26 | 反腐倡廉监督联系方式： 电话/邮箱：0631-6662267/rushanjyzx@wh.shandong.cn |
| 27 | 质疑受理方式： （1）当面接收：接收地址详见本表采购人及代理机构地址。 （2）邮件接收：rshdzb@163.com （3）采购电子交易系统上传：通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“公文管理-供”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 28 | 代理服务费：参照“发改价格[2011]534号”规定的收费标准收取代理服务费。人民币43485.00元，由成交单位在签订合同前向采购代理机构缴纳，包含在报价中。 开户名称：乳山宏大工程咨询有限公司 开户行：威海银行股份有限公司乳山支行 账号：817892001421012945 |
| 29 | 本项目按工程类以自愿公开招标方式实施采购 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

资格性核查

1、有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；(A)包 2、法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；(A)包 3、同时具有机电工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书扫描件；(A)包 4、依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；投标截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）；(A)包 5、参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；(A)包 6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 投标单位及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；(A)包 7、财务状况报告等相关材料 A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。(A)包 8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；(A)包

符合性检查

1、投标文件未按规定签章的，作为无效投标；(A)包 2、被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标；(A)包 3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标；(A)包 4、投标报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标；(A)包 5、参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标；(A)包 6、评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标。(A)包

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为乳山宏大工程咨询有限公司，以书面解释为准。

1.3 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.采购人、采购代理机构及投标人

2.1采购人：本项目的采购人见投标须知前附表。

2.2采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

2.3投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.4货物，是指投标人按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务，是指投标人按招标文件要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

2.7投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。

2.8投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

3.资金来源

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标须知前附表。

3.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

4.相关要求

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

4.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

4.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

4.2.3进口产品,是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

4.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

4.3投标应通过威海市公共资源交易网（乳山分中心）登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。供应商不足3家的，本项目直接废标。

5.电子投标特别提示

本项目供应商必须登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/），点击右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的供应商无须重复注册）；首次注册供应商应及时在威海市公共资源交易网（乳山分中心）申请办理安全证书（CA锁）及电子签章。

本项目必须网上递交响应文件，参与本项目报价的供应商应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件、文件下载和网上报价，且安全证书（CA锁）在有效期内。

电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。

供应商提交的电子报价文件应按照本采购文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的报价文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。电子报价文件编制不规范导致报价文件内容无法导入系统的，该报价文件将被视为无效报价文件。

电子报价文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子报价文件进行电子签章签名的，将作为无效投标处理。电子报价文件的电子签章要求：在生成电子报价文件pdf格式时，都必须对电子报价文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。

报价文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商承担相应责任。

供应商应充分考虑到网上报价会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商报价内容不一致或利益受损或报价失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

二、招标文件

7.招标文件的构成

由各包段本文件（WORD格式）和各包段的数据文件（EXCEL格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

7.1本文件（WORD格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

7.2数据文件（EXCEL格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表

7.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，可能导致其投标被认定为投标无效。

7.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

7.5招标文件以中文编印，且以中文为准。

7.6除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.7除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

7.8参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在有效期内按投标须知前附表向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

9.招标文件的修改

9.l在投标截止时间3日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

9.2修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过“原发布媒介”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间3日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足3日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

10.投标文件编制要求

10.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

10.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

10.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

10.5投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

10.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

10.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

10.8投标文件具有法律效力，投标人与采购人或采购代理机构任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

10.9投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

10.10采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

11.数据文件编制要求

11.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，必须在原表上填写，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

11.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

11.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

12.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（PDF格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

12.1投标人编制的投标文件（PDF格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函（格式见本文件第五章）

（4）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；

②法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；

若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

③同时具有机电工程施工总承包叁级及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书扫描件；

④依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；投标截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）；

⑤参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

⑥投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

投标单位及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；

⑦财务状况报告等相关材料

A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

⑧具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

⑨采购公告中要求的有关资质资格文件；

⑩报价供应商认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（5）商务文件

①报价编制说明；

②工程量清单；

③供应商基本情况；

④供应商实力；

⑤项目经理及关键岗位人员配备情况;

⑥拟投入本工程的主要设备；

⑦同类项目业绩；

⑧关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

⑨要求采购人提供的配合

⑩供应商认为需要提供的其他资料。

（7）技术文件，包括但不限于以下内容：

①产品技术性能。

②需求分析。

③供热总体方案。

④培训服务。

⑤质量保证措施。

⑥售后服务。

⑦项目实施方案。

（8）投标人认为需要说明的及招标文件要求的其他内容。

（9）要求采购人提供的配合；

12.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

注：中标（成交）公告将对中标人（供应商）提交的数据文件中的报价明细表（有二次报价的项目须公示中标人（供应商）按照最终报价重新制作的报价明细表，分项报价项目须与投标（响应）文件保持一致，但分项报价价格应逐项重新调整或整体等比例下调）、需求响应表一并予以公示。

13.投标报价

13.1投标人均以人民币报价，精确到小数点后两位。

13.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价,并加盖电子公章。

13.3《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）投标人须严格按照投标报价表（含明细）说明进行填写，报价明细表投标报价表（含明细）中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（2）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（3）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，包括设备设施费、安装调试费、人工费、材料费、机械费、管理费、临时设施、施工现场安全文明措施费用、利润、规费、税金、各种措施费、建筑垃圾清运费、所有各项试验检测费（包括但不限于消防、环保、质量与安全等要求工程项目应有的费用）、需与相关单位配合发生的水电费、垂直运输费、二次搬运、竣工清理等各种费用、办理各种必要手续的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、咨询费、税费等完成本项目的所有费用，以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中。

（4）投标报价表（含明细）中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（5）本次招标项目质保期见投标须知前附表或第3章。质保期大于招标文件要求的，投标人视投标需要提供制造商出具的质保函。

（6）未经检验的新产品、试制品不能参加投标。

（7）投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

13.4《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“需求响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。“正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。“负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

（6）本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

14.联合体投标

本项目不接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

15.关于分包

投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

16.现场踏勘

16.1投标须知前附表中规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

16.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

16.3投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

16.4除招标人的原因外，投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应自行负责由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

16.5未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

17.投标的有效期

17.1投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

17.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的数量和签署

19.1投标文件（PDF格式）（第一册）1份

19.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

19.1.2投标人应首先编制WORD格式投标文件，然后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为PDF格式，之后通过签章功能在PDF文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的PDF文件即为最终的投标文件。

19.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

19.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在WORD编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

19.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须浏览检查并注意印章重叠及完整性。

19.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

19.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

19.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

19.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

19.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的标书“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

20.2资质证明文件原件的密封和标记

本项目不收取资质证明文件原件。

20.3文件递交

20.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

20.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

20.3.3除投标须知前附表另有规定，采购代理机构拒绝接收纸质投标文件。

20.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

21.投标截止期

本次招标的投标截止期见投标须知前附表。

采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

22.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

23.现场演示/样品递交

23.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。

23.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为响应文件的一部分。未中标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的依据。

本项目投标人无需提供演示/提交样品，详见投标须知前附表的规定。

24.投标文件的修改和撤回

24.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

24.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

24.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

25.开标

25.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

25.2采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

25.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

25.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

25.5开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

25.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.7录音、录像：威海市公共资源交易中心乳山分中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

25.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心乳山分中心场地调配，并遵守相关规章制度。

25.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.10开标程序

25.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

25.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

25.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

若投标人实名认证证书即将到期或已过期，请确保在开标时实名认证证书在有效期内，投标人实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

25.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据威海市国有企业阳光采购电子化服务平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

25.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

25.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

25.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：rshdzb@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

25.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

26.评标委员会的组成和评标方法

26.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。抽取的专家数量无法满足评审要求的，经同级人民政府主管部门核准可以采取选择性确定方式补足。情况特殊，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，可以自行选定评审专家。

26.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

26.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

26.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

26.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人委托授权，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有财政部令第87号第六十四条规定的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

26.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

26.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

26.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会做出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

27.投标文件的初审

27.1资格性审查。在采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构工作人员应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中资格性审查条件。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（3）投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

27.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时, 如有不满足《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）。

27.3经评标委员会集体审核通过，未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标（响应）处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人，说明其不符合要求的原因，由其法定代表人或授权代表签字确认，投标人被授权代表拒不签字的，并不影响评标委员会所做出的结论。

28.投标文件的澄清

28.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

28.3若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

29.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

30.投标文件的评价

30.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，必要时需标明评审理由。

30.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

政府代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

30.3评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

30.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

30.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

30.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。

32.保密要求

评标将在严格保密的情况下进行，有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、定标

33.定标

33.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

33.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

33.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。

33.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

33.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级主管部门。

33.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七、公告

34.公告

34.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“原发布媒介”上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单；

（7）投标人未中标的原因；

（8）采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

34.2采购代理机构应当在中标公告公示期满，且无尚未处理的异议后，向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

35.质疑

35.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内向采购提供书面质疑，由采购人和采购代理机构按规定予以答复。

35.3投标人对采购过程提出质疑的，可以在质疑采购程序环节结束之日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.5采购人或者采购代理机构收到投标人的书面质疑后，应当签收回执。

35.6采购人或者采购代理机构应当自签收回执之日起7个工作日内对质疑事项依法予以处理并做出答复，书面通知提出质疑的投标人和相关的其他投标人。质疑事项成立的，应当中止采购活动并予以纠正。

35.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.8质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括以下内容，且质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

35.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

35.10质疑函由法定代表人或投标授权人递交到采购人或采购代理机构，受理方式见投标须知前附表。采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

35.11投标人对答复不满意或者采购人、采购代理机构逾期未答复的，可以在答复期满后15个工作日内向主管部门投诉，并列明具体事项及事实依据。

35.12投标人不得捏造事实进行虚假投诉。

35.13有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

35.14对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报主管部门列入黑名单，并给以相应处罚。

九、投诉

36.投诉

质疑供应商对答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向主管理部门投诉。

十、签订合同

37.合同的签订

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等的规定，与中标人签订书面合同。

采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

中标人在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同的，投标人符合法定数量的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

38.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

39.预付款

预付款是在指采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。采购人预付款方式见投标须知前附表。

40.廉洁自律规定

采购代理机构工作人员不得与采购人、投标人恶意串通操纵采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标须知前附表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

41.项目其他相关费用

41.1代理服务费

代理服务费收取标准：见投标须知前附表。

第三章  采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程

项目编号：SDRS-HD-2026143

项目概况说明：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程，包含室内原有供热设备及配套工程的拆除、新设供热设备及配套工程的安装、室外供电等改造工程。

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标：【完成润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程】

三、采购预算

本项目包段的采购预算金额为5997361.02元。

四、采购方式

本项目包段采用自愿公开招标方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，供应商需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单 分组 | 清单名称 | 数量 | 单位 | 功能与技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 |  | 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程 | 1 | 宗 | 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程，包含室内原有供热设备及配套工程的拆除、新设供热设备及配套工程的安装、室外供电等改造工程。具体内容详见其他技术及服务要求及补充文件。 |

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

1）国家相关标准：按照国家最新标准执行

2）行业标准：按照行业最新标准执行

3）地方标准：按照地方最新标准执行

4）其他标准：按照最新标准执行

二、实施及交付

1）质量要求：合格

2）安全要求：使用安全、可靠

3）交付期：11月20前完成并交付使用

4）交付（实施）地点

采购人指定地点

5）付款方式

签订中标合同后，本工程无预付款，中标合同额90%为设备验收款，此款项根据设备整体验收实际进度依次支付；质保金为中标合同额10%，在整个项目运行三个采暖季后一次性无息付清。每次付款前中标单位向招标单位出具增值税专用发票后付款。

三、服务要求

1）服务标准

达到采购文件要求

2）保修期：整体质保3个供暖季

四、验收标准

符合相关技术要求及行业标准。

五、其他技术及服务要求

  - 供热机组技术要求

    - 技术规范

      - 工艺设计原则

1、供热机组为成套设备，包含：

（1）换热器（如有）、循环水泵、补水泵、自动温控装置及机组内包含的阀门、过滤器、仪表、底座、配管等成套设备。

（2）就地显示仪表、变频器、温度传感器、温度变送器、压力变送器及配套阀门和导管、配电柜及检修箱、控制柜、动力电缆、信号缆及控制缆等。

2、供热机组及其附件的设计、制造、检验、试验和包装应符合国家的相关标准；并能提供完整的设计、安装和性能资料及图纸。

3、应按照国家规范和标准进行设计、制造和安装。机组应能在所有给定的条件下正常运行，并应采取减振、隔振措施。供热机组的高度不应大于3000mm。每个供热机组均应安装在地面牢固的框架上，并有足够的检修空间。仪表和元件应放置在易于识读、维修，并对元件不易产生机械损伤和对维护人员无危险的位置。

4、机组能在环境温度不超过45℃、相对湿度不超过90％的条件下正常运行。

5、供热机组远程监控系统应与招标方现有系统无缝链接，并且中标方不得在换热站系统程序内设置只有中标方能控制的恶意代码和程序，否则招标方有权解除合同并不承担责任。

6、供应商应满足机组工艺流程图要求，同时应响应招标文件技术要求其他内容。

      - 供热机组加工及配置要求

1、机组加工要求

1.1、设备和管路的布置应做到结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测，管道接口流畅，阻力损失小，法兰接管焊缝均匀、光滑平整。

1.2、机组管道、底座进行除锈、喷塑、烘干等工艺处理，禁止采用单层漆；漆面均匀无龟裂、气泡和剥落等现象。

1.3、底座和支撑结构应有足够的强度和稳定性，板式换热器两侧应留出足够的维修空间。

1.4、循环水泵进出口设减振软接头，设消声止回阀，底座设减震器（禁止使用减震垫）。补水泵为多级离心泵，出口设消声止回阀，底座设减振垫。

1.5、法兰密封面与接管中心线平面垂直偏差不应大于法兰外径的1％，且不大于3mm。法兰焊接完毕，用焊口对接仪逐个进行法兰对接焊缝高度检验，用角尺逐台进行组焊后板片包的直线度检验。

1.6、水流向接管标记及机组标志牌完整正确。

1.7、机组在设计压力及实验压力下，系统不得损坏渗漏。

1.8、温度表压力表及传感器底座外沿应光滑平整，内丝标准，底座内应设可加载垫片的部分。

1.9、机组在出厂前，应清除机组内的残余物，所有管道端口应封闭，法兰、盲板等密封面、各种零件的螺纹部分均应采取涂油防锈措施。

1.10过滤器应设排污阀；换热器进出口管道应设相应的泄水、放气阀。

      - 电控设计原则

1、总则

1)技术先进性原则。技术指标要科学先进，性能稳定。

2)注重使用性和经济性。

3)软硬件设备和技术均符合国家和地方的法律法规，按照ISO9001质量保证体系的要求组织生产和提供技术服务，执行最新版本的国际标准、国家标准及行业标准和有关规范，符合环保要求。

4)机组自控系统必须与业达热力供热现有自控系统上位机兼容。现场机组的自控及调试包含在此次招标范围内。上位机的数据通讯、画面编程组态、换热站内设备的远程包含在此次招标范围内。

2、控制系统功能要求

具有手动、自动、远动功能，还具有就地控制、显示和远传功能，能与中央控制室联网。补水控制与循环控制应为各自的控制系统。控制系统应具有如下功能：

1)远程通讯控制功能

为适应远程监控组网方式，控制设备应具备通过有线或无线方式与中央控制室实现远程监视、控制功能。PLC控制器必须同时具备MODBUSRTU及MODBUSTCP/IP两种通讯协议，并配置相应的两个端口：RS232/RS485串口一个，RJ45以太网口一个。支持VPN路由器及宽带。在无VPN宽带网络的环境，需要配置GPRS信号传输设备（DTU设备），内置IP虚拟技术可接入普通4G手机卡（移动、联通、电信三网通用）与中央控制室实现远程监视、控制功能。

2)全自动无人值守就地控制功能

a图像显示:现场配置汉化人机界面彩色触摸屏面板，以便现场对各参数进行监视、修改、功能切换及控制。彩色液晶触摸屏要大于等于10英寸，彩色触摸屏人机界面应具有换热工艺系统图；监测要求的各热网参数及设备工作状态；可对各控制参数进行设定和修改；可设定不同级别的管理权限；可通过软按钮对水泵、电动阀进行手动、自动等运行控制；具有关键参数的运行曲线；具有各报警事件的实时、历史记录等。

b运行参数显示：

- 一次侧供水温度

- 一次侧供水流量、热量（瞬时及累积，支持modbus协议，R485通讯方式）

- 一次侧供水过滤器前后压力

- 一次侧调节阀调节

- 一次侧调节阀阀位

- 一次测回水温度

- 一次侧回水压力

- 二次侧供水温度

- 二次侧供水压力

- 二次侧回水温度

- 二次侧回水过滤器前后压力

- 水箱液位

- 水箱液位控制

- 补水流量（瞬时及累积流量，支持modbus协议，RS485通讯方式）

- 电能表通讯（支持modbus协议，RS485通讯方式）

- 循环泵变频器电流、电压采用MODBUS通讯方式，启停和升降速控制及电机状态采用柜内硬接线方式

- 补水泵变频器电流、电压采用MODBUS通讯方式，启停和升降速控制及电机状态采用柜内硬接线方式

- 一次侧除污器前后压差报警

- 二次侧除污器前后压差报警

- 补水电磁阀状态

- 巡检按钮

3)历史及曲线查询：室外温度、一次及二次供回水温度、一次及二次供回水压力、运行频率、电流、电调阀的阀位等。

4)故障报警：具有系统断电、压力超高超低、温度超高超低、水箱液位低、水泵故障、变频过载报警及故障、电动调节阀故障报警，且能修改温度、压力、液位报警值，报警内容能显示到屏上并能声光及电铃报警。

5)参数设置:用户能随时修改二次供回水压差、电动调节阀开度、报警限值、温度控制曲线、二次回水补压力。

6)温度曲线要求

机组二次侧的供水温度应能根据室外温度曲线值调整，曲线要求为n为8个点连接组成，分别是（X1，Y1）、（X2，Y2）：：：：（Xn，Yn），X为室外温度，Y为室外温度对应的二次侧温度设定值，并能手动设定二次侧的供水温度。

7)水网站调节阀工作方式

- 定值

- 二次供温控制[远程气候补偿器]

- 二次供回平均温度恒定

- 热量恒定（一次热量恒定）

- 流量恒定（一次流量恒定）

- 一次回温恒定

- 本地气候补偿

8)压力控制：对水泵的控制。

a采暖回路循环泵：具有手动、自动和远动功能。

在手动状态下，变频起停循环泵，并能通过变频器操作面板调节循环水泵的频率。

在自动状态下，可以根据循环水路压差变频控制循环泵，当压力低于设定下限值时，停止循环泵运转。

远传控制状态：为中控室上位机对循环泵的直接控制，控制器接受下传的设定值控制循环泵。

b二次补水泵的控制：具有手动、自动和远动功能。

在手动状态下，可以现场手动工频/变频起停补水泵。

在自动状态下，可以根据设定的压力值变频控制补水泵。实现恒压补水或者设定压力上下限，实现启停控制，并根据补水箱水位辅助控制补水泵，当液位到达低点时，停止补水泵运转。

远传控制状态：为中控室上位机对补水泵的直接控制，控制器接受下传的设定值控制补水泵。

9)变频控制:

2台循环泵设置1台变频器（可以相互切换），水泵都具备工频启动功能，2台补水泵设置1台变频器（可以相互切换），水泵都具备工频启动功能；

10)安全保护：

补水泵：补水变频故障，停当前泵，自动启另一台泵。水箱液位低时停补水泵。

循环泵：若二次回水或压力超低，停循环泵。若变频故障，切换到另一台泵，延时停故障泵。

电动阀：若循环泵停止时，自动关阀。

    - 机组配置及技术要求

      - 设计依据

1.《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022；

2.《城镇供热用换热机组》GB/T28185-2011；

3.《城镇供热管网工程施工与验收规范》CJJ28-2014；

4.《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013；

5.《实用供热空调设计手册》中国建筑工业出版社；

6.《钢管制法兰、垫片和紧固件》HG/T20592～20635-2009;

7.《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018;

8.《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015;

9.《供热计量技术规程》JGJ173-2009；

10.《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2021；

11.《管道及设备绝热-保温》（2008年合订本）K507-1、08R418-1；

12.《泵站设计规范》GB/T50265-2010；

13.《城镇供热系统节能技术规范》CJJ/T185-2012；

14.《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459-2017；

15.《钢制对焊管件 技术规范》GB/T13401-2017；

16.《现场设施、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

17.《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605-2008

18.《电气控制设备》GB/T3797-2016

19.《低压配电设计规范》GB50054-2011

20.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

21.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012

22.《供热站房噪声与振动控制技术规程》CJJ/T247-2016

      - 换热器（如有）

1.规范和标准

设备设计、制造、检验、包装和运输均应符合中国国家标准（GB）和国家机械部标准(JB)的规定，对于国外设备应符合相应的国际标准。应包含并不限于以下标准：

GB/T699-2015      《优质碳素结构钢》

GB/T700-2006      《碳素结构钢》

GB/T3280-2015     《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T1220-2007     《不锈钢棒》

GB/T3077-2015     《合金结构钢》

GB/T3274-2017     《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》

GB/T3280-2015     《不锈钢冷轧钢板》

GB/T4237-2015     《不锈钢热轧钢板》

GB/T5117-2012     《碳钢焊条》

GB/T528-2009      《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》

GB/T7759.1-2015   《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定》

《全国锅炉压力容器标准化技术委员会-板式换热器产品安全注册证》A4及以上证书，或生产制造厂家授权。

ISO9000 质量体系认证。

2.设计参数

设计压力：1.6MPa（2.5MPa），设计温度：95℃（120℃）。

具体参数详见设计图纸。

3.技术要求

3.1技术先进性原则。技术指标要科学先进，性能稳定。

3.2注重实用性和经济性。各供应商在报价时要充分考虑技术要求。

3.3软硬件设备和技术均符合国家和地方的规范，按照 ISO9001 质量保证体系的要求组织生产和提供技术服务，执行最新版本的国际标准、国家标准及行业标准和有关规范，符合环保要求。

4.设备总体要求

4.1热交换器框架由低碳钢制成，换热板片由316L不锈钢压制，并夹持在固定紧板和活动紧板之间。板片与板片之边缘和通道周围均采用免粘密封垫片密封，投标人应注明密封垫片的材质、耐温耐压等级和使用年限。板片厚度不低于0.5mm。

4.2支撑传热板片的顶部及底部的导杆须由不锈钢制成。

4.3板式换热器低碳钢框架的任何部分，不允许接触流经换热器的加热和冷却介质。

4.4换热器的一次侧、二次侧进出水口在换热器的同一端，且必须有介质进出口标志。

4.5换热器应采用双层密封，且设有泄漏信号孔。密封垫片供应商需为国际知名厂商，密封垫片材质要求为优质EPDM或更高质量材质垫片，耐温150℃，耐压1.6MPa，使用寿命≥10年。并提供在耐温不低于130℃，耐压不低于1.6MPa条件下使用寿命，5年以上的质量保证（提供国际权威机构出具的加速老化试验报告），泄漏率不大于0.2mg/s.mm。

4.6换热器压力在额定流量下单侧压降应小于0.05MPa。计算选型时换热系数应不大于3500W/㎡·K，污垢系数不小于0.8，同时考虑至少25％有效换热面积富裕度。板式换热器一次回水温度与二次回水温度的端差小于等于5℃（具体详见招标文件附图）。

4.7接口材质为20#，压力等级为1.6MPa（2.5MPa）,连接形式为法兰连接，法兰标准：HG/T20592-2009，密封面形式为RF。

4.8应对换热器的技术参数进行测试，并提供测试报告。

4.9除板片外，换热器的其他构造部分应做除锈防腐处理。

4.10每台换热器应有产品铭牌，产品铭牌应固定于产品明显位置。产品铭牌应标注换热器型号、一次侧设计温度、二次侧设计温度、设计压力、换热量、实际有效换热面积、板片数、传热系数、尺寸、重量、生产日期等。

4.11如产品有特殊警示说明，警示标志应可靠的固定于产品明显位置。

4.12组装后，板式换热器内腔应洁净、无杂物；需涂漆的金属表面，涂漆前应干燥，对油污、铁锈、焊接飞溅物和其他影响涂漆质量的杂物应予清除，表面涂层应均匀，不应有气泡、龟裂和削落等现象。

4.13严密性试验报告。换热器出厂前必须进行严密性试验，试验压力为设计压力的1.25倍。

4.14换热器夹紧螺栓：为方便拆装换热器，采用了性能独特而优越的专用夹紧螺栓，具有加厚六角螺母、定向、导向垫圈设计。所有螺栓均采用40Cr材质滚制而成，并经表面镀锌处理，外罩热缩管。所有的夹紧螺栓都在换热器侧面安装，可以减少对检修空间的要求。

4.15换热器的框架、夹紧螺栓、导杆等附件必须满足设备检修的需要，换热器后立框架不得低于14#槽钢（小机组不低于12#槽钢），并有增加至少20%板片的框架能力。

4.16换热器进出口管径根据提供参数自行设计，必须提供详细的换热器装配图纸。请注明板片外形尺寸及所配数量。

4.17结垢因素：在换热器计算面积的基础上，应符合现行的规范、规程、规定，供应商应在现有水质条件下，选择合适的污垢系数，并至少在一个采暖期（136天）内不用清洗。

4.18必须提供详细的设备选型计算书，计算必须准确，选型合理，各项参数正确、合理。

4.19板片组装前应通知发包方验货，验货合格后方可组装。

      - 水泵

1.水泵具体参数要求

1.1流量、扬程、功率、转速见各站房具体水泵要求。

1.2设计压力为1.6MPa（2.5MPa），设计水温为95℃，密封形式为机械密封,保证连续运行12000小时不漏水。

1.3水泵运行应平稳，噪音小，符合国家相关标准。

1.4水泵电机应具有便于拆卸维修的设计。

1.5卧式循环水泵为可快速拆卸的直联泵。

1.6泵组在正常运行时（设计点），其轴承处振动值双幅不大于0.05mm（保证值），轴承温升不超过35℃，最高温度不应超过70℃。

2.执行标准

2.1水泵出入口法兰压力等级应不低于设计压力，法兰执行标准《HG/T 20592-2009》；

2.2水泵执行GB/T5657-2013《离心泵技术条件Ⅲ类》；

2.3节能执行GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》；

2.4噪声执行GB/T29529-2013《泵的噪声测量评价方法》；

2.5泵振动满足《GB/T29531-2013泵的振动测量与评价方法》A级标准；

2.6泵出厂前都要按照国家有关标准和规范，进行标准工厂测试，包括机械运行测试和性能测试。

3.材料要求

3.1泵壳体内过流部件应能承受高速水流的冲刷，且能够承受瞬时热冲击的影响，具有高抗汽蚀能力。

3.2叶轮应精心设计，并采用耐汽蚀和抗断裂的材料，叶轮表面应有足够的硬度，流道光滑，叶轮应做静平衡，叶轮采用2Cr13不锈钢或相当性能等级的材料。

3.3电机轴有较高的精度，最大挠度小于0.05mm，整根主轴采用经高温调质处理的3Cr13或相当性能等级的材料。应采用深沟球轴承，全封闭油脂润滑，无须维护和保养。

3.4泵所有转动部件必须装在一起做动平衡试验，动平衡精度不低于G2.5级。

3.5泵的铸件不得有影响机械性能的铸造缺陷，铸铁件不得补焊；禁止用堵塞、锤击的办法来修补受压铸件的渗漏处和缺陷。

3.6电机能效等级为2级及以上，外壳防护等级为不低于IP55，绝缘等级为F级，特殊要求另行约定。

3.7设备及附属设施结构材料的选用，应按照国家的有关标准及规范执行。

4.供货范围

4.1水泵（包括电机）及整体底座

4.2每台水泵配隔震垫一套

4.3每台水泵配机械密封备件一套

4.4水泵和电机配套地脚螺栓、螺母全套

4.5泵进出口配对反法兰及连接件

4.6每台水泵均免费提供一把可拆卸密封件的内六角扳手。

5.其他要求

5.1乙方所匹配的水泵参数应满足本次技术协议要求，流量、扬程应处于水泵高效区，功率不得大于技术协议所规定的数值，优先选择低速泵。

5.2提供所选水泵参数：流量、扬程、功率、转速、效率、重量、噪音值、振动值、能效等级等；主要部件（泵壳、轴承、叶轮等）材质；配套电机厂家、外壳防护等级、绝缘等级。

5.3提供水泵性能试验报告及水泵特性曲线图。

5.4应有完善的售后服务体系和服务保障。

5.5提供所选水泵和电机的整体安装图纸三套。

5.6水压试验报告。

5.7提供水泵易损备件的名称、型号及厂家。

5.8动、静平衡试验报告。

5.9提供水泵和电机的合格证和泵的操作、安装、维护产品说明书以及主要材质证明。

      - 转刷除污器

站房一、二级网除污器优先选用转刷除污器，因空间狭小改用带排污阀门的Y型除污器时需招标方确认。

1.设备参数

1.1进出口管径：与连接管道同管径

1.2筒体材料：碳钢

1.3设计压力：1.6MPa（2.5MPa）

1.4设计温度：95℃（120℃）

2.过滤部分

2.1过滤网：楔形网

2.2滤网材质：304不锈钢

2.3过滤精度：2mm

2.4压力损失：系统流速为2m/s时损失≤0.003MPa

2.5流通面积：过滤网的流通面积不低于进水口截面积的4倍

2.6排污口口径：焊接连接，安装排污球阀

3.清洗部分

3.1清洗装置形式：转刷式

3.2清洗装置材质：不锈钢

4.动力装置

DN500以下规格采用手动转刷；DN500及以上规格采用电动转刷，配有电机控制柜。

4.1减速器：蜗轮蜗杆形式

4.2电机：380V/50Hz

5.进出水口焊接连接

6.用途：循环水供暖

7.制造采用的规范、标准

GB 150-2011《压力容器》

GB/T 151-2014《热交换器》

TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

YB 9073-2014《钢制压力容器设计技术规定》

HG/T 20592-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB/T 25198-2010《压力容器封头》

NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

JB 4711-2003《压力容器涂敷及运输包装》

各种标准规范均以最新版为准，当相互有不一致时，以较严要求为准。

8.加工制造要求

8.1制造

8.1.1壳体组装前须按筒节、管板、法兰等各部件的图样和工艺过程卡要求进行检查和清扫，不得留有焊疤、焊接飞溅物、腐朽和其他杂物，经检查确认无误后方能进行组装，组装的顺序和要求应按相应的设备组装工艺执行。

8.1.2所有焊接文件遵从《压力容器焊接规程》NB/T 47015-2011的规定。

8.1.3受压部件的焊接原则上采用双面焊，如果不能双面焊时，采用单面焊双面成型。

8.1.4焊接完成后，焊缝应清理干净（飞溅、杂物）。

8.2壳体

8.2.1用钢板卷制时，内直径允许偏差可通过外圆周长加以控制，其外圆周长允许上偏差为10mm，下偏差为零。

8.2.2筒体直线度允许偏差为L/1000（L为筒体总长）且：当L≤6000mm时，其值不大于4.5mm；当L＞6000mm时，其值不大于8mm。

8.2.3直线度检查应通过中心线的水平和垂直面，即沿圆周0°90°180°270°四个部位测量。

8.2.4壳体内壁凡有影响管束顺利装入或抽出的焊缝均应磨至与母材表面平齐。

8.2.5在壳体上设置接管或其他附件而导致壳体变形较大，应采取防止变形措施。

9.其他要求

9.1所有内部管路应采用法兰与本体连接，并考虑到检修和部件更换的便利。

9.2内部部件应固定及加固，能承受水流的冲击。

9.3转刷除污器应保证安全可靠，所有传动机构应灵活可靠，具有适应循环水不同工况正常运行的能力。

9.4设备的人孔应保证检修人员的进出和更换部件的进出需要。人孔和人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。

9.5转刷除污器的滤芯的结构型式应方便破损时的更换。

9.6除污器在清洗及排污过程中时，确保运行管道压力不受影响。

9.7除污器使用过程中所有连接及密封部分，不能出现渗漏现象。

      - 管段式热量表（不接受插入式现场安装）

1.热量表符合国家规范:GB/T 32224标准。

2.热量表为法兰连接，可以水平或垂直任意方向安装，供回水安装可调，连接装置需保证足够强度。

3.测量温度范围：4℃-130℃，温差范围2℃-70℃。

4.压力等级：PN16（PN25），常用流量下的压损不大于15kPa。

5.准确度等级：2级或优于2级，且温差在2℃以下时也应可计量。

6.流量传感器动态测量≥1:125。

7.温度传感器为PT1000配对铂电阻，电缆长度6米（特殊情况按照甲方需求配置）。

8.热量积算仪：热量积算仪带显示屏可以显示及储存测量数据，显示内容包括：累积热量、瞬时流量、累积流量、热功率、供/回水温度及供回水温差、累积工作时间、故障代码等。流量的显示单位为m³，温度的显示单位为℃，热量的显示单位应为GJ。

9.热量表远传数据单位统一使用，并且在使用过程中单位不得发生变化。

10.数据储存：应储存热量、累计流量及相对应的时间,可连续储存24个月的历史记录；在下一个供暖季开始之前，应能够随时完整读取上一个供暖季数据。

11.停电时可保存断电前所记录的热量、累计流量及所对应的时间，电源恢复后自动恢复计量功能，并保证断电时时间的延续。

12.通讯接口：RS485。

13.通讯协议采用Modbus RTU，需提供一份完整的通讯协议样本，能够详细的读取热量表参数、故障代码或对热量表进行通讯信息的指令规约；其通讯协议的编码格式具备按照甲方指定的协议格式及规范进行传输的功能。

14.电源：热量表采用电池供电和DC24V双电源。电池工作寿命不小于9年，在此工作寿命期间出现问题供货方应给予免费更换，更换后不得降低表的防护等级，输出参数中包含外部电源和电池电压状态。

15.防护等级：电子模块、电池应具备模块和整体防水、防潮汽的能力，便于现场维修更换，防护等级不低于IP68。

16.强度和密封性：热量表在介质温度为最高工作温度减10℃，压力为最大工作压力的1.5倍时，不得损坏和渗漏。

17.工作环境温度：-25～55℃。

18.热量表质保期：自到货验收合格之日起6年

在质保期内，如因产品自身质量原因造成的损坏和缺陷，供货方负责免费维修或更换（含电池）且负责终身维护。

在质保期内，如甲方认为有必要对计量装置的精度进行校验时，厂家应免费负责校验。

19.抗磁干扰：符合C类环境。

20.封印：热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆卸热量表及相关部件。

21.远传信号输出电缆使用屏蔽电缆且长度不低于3米，满足现场安装需要。

22.热量表在额定流量正常工作情况下，不得产生噪音、强辐射等任何影响居民生活的污染现象。

23.声道要求：≤DN40：单声道及以上，≥DN50：多点反射或双声道及以上。

24.如因产品质量原因给供热单位造成经济损失的，按照损失评估值进行赔偿。

25.供货方负责指导安装调试,并指导甲方人员进行现场技术培训，使其掌握表计具体使用及维护方法。

      - 钢管及管件

1.无缝钢管

1.1执行标准：《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018

1.2外径：标准系列Ⅱ

1.3钢管外径*壁厚：如下表（单位：毫米）

| 公称直径 | 外径×壁厚 |
| --- | --- |
| DN32 | 38*3 |
| DN40 | 48*3 |
| DN50 | 57*3.5 |
| DN65 | 76*4 |
| DN80 | 89*4 |
| DN100 | 108*4 |
| DN125 | 133*4.5 |
| DN150 | 159*5 |
| DN200 | 219*6 |
| DN250 | 273*7 |
| DN300 | 325*8 |
| DN350 | 377*9 |
| DN400 | 426*9 |
| DN500 | 529*9 |
| DN600 | 630*9 |
| DN700 | 720*12 |
| DN800 | 820*12 |

1.4材质：20#钢，化学成分（熔炼分析）应符合GB/T699-2015中牌号规定，成品钢管的化学成分允许偏差应符合GB/T222-2006的规定。

1.5外径和壁厚允许偏差：

1.5.1外径允许偏差±1％D或±0.5，取其中较大者。

1.5.2壁厚允许偏差（t-壁厚，D-钢管外径）

（1）钢管外径≤108，壁厚允许偏差±12.5％S或±0.4，取其中较大者。

（2）钢管外径＞108，t/D≤0.05，壁厚允许偏差±15％t或±0.4，取其中较大者；t/D＞0.05～0.10，壁厚允许偏差±12.5％t或±0.4，取其中较大者；t/D＞0.10，壁厚允许偏差+12.5％t～-10％t。

1.6长度：DN32-DN150钢管通常长度为6米，定尺长度允许偏差为0～+30mm；DN200-DN800钢管通常长度为12米，定尺长度允许偏差为0～+50mm。

1.7管端：钢管的两端端面应与钢管的轴线垂直切割，公称外径不大于60mm，管端切斜应不大于1.5mm；公称外径大于60mm，管端切斜应不超过钢管公称外径的2.5％，但最大应不超过6mm。钢管的端头切口毛刺应予清除，钢管需加工坡口，坡口夹角应为30°+0～5°，钝边应为1.6mm±0.8mm。

1.8制造方法：钢管应采用热轧无缝方法制造。

1.9表面质量：钢管的内外表面应光滑，不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的下偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。

1.10检验方法：

1.10.1液压试验要求逐根检测，并应符合标准GB/T241-2007中的规定。

1.10.2无损探伤检验要求逐根检测，超声波探伤应符合GB/T5777-2019中验收等级L4的规定；涡流探伤应符合GB/T7735-2016中验收等级E4H或E4的规定；漏磁检测应符合GB/T12606-2016中验收等级F4或ISO10893-1的规定。

1.11钢管标志：应至少包括制造厂名称或商标、产品标准号、钢的牌号、产品规格及可追踪性识别号码。

1.12钢管包装及质量证明书：应符合《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T2102-2006。

2.管件

2.1执行标准：《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459-2017、《钢制对焊管件 技术规范》GB/T13401-2017

2.2品种：无缝管件

主要包括45°/90°弯头（未特殊标注的，R=1.5D）、同心大小头、等径/异径三通、管帽等。特殊管件根据需要单独报价。

2.3外径：Ⅰ系列、Ⅱ系列

2.4壁厚：STD系列、XS系列、特殊壁厚另加标注

2.5材质：20#钢（材料等级CF415）管件制造商应对所用原材料按熔炉号进行一次化学成分分析，分析方法按GB/T223的规定或按GB/T4336-2016、GB/T11170-2008的规定，以确定其符合GB/T13401-2017表1的规定。成品分析时的化学成分允许偏差应符合GB/T222-2006的规定。

2.6压力等级：PN16（PN25）

2.7管件的设计应保证管件与其连接的相同规格、相同材质和壁厚的无缝直管具有同等的承受内压的能力。

2.8管件端部应加工焊接坡口，其尺寸及形状应符合GB/T12459-2017规范要求。

2.9管件不得使用棒材直接切削加工成型。

2.10管件不得进行焊接修补。

2.11焊接管件应按NB/T47014-2011或相关规范进行焊接工艺评定；按NB/T47015-2011或相关规范制定焊接工艺规程；按TSG Z6002-2010或相关规范考试合格并取得相应施焊资格的焊工依据焊接工艺规程完成全部焊接工作。

2.12管件应有正确的外形，形状应对称。所有圆弧处应圆滑过渡，圆弧的任何部位不应有平面存在。

2.13管件的尺寸和公差应逐件检验，应符合GB/T12459-2017的规定。

2.14管件表面应逐件检验，应无裂纹、夹层等缺陷，并应无毛刺、氧化皮及其他附属物。

2.15所有管件应逐件无损检测，按NB/T47013.4或相关规范进行磁粉检测；焊接管件的焊缝全长按NB/T47013.2或相关规范进行射线检测，Ⅱ级为合格。

2.16所有管件不应进行焊接修补。

2.17所有管件应在外表面涂防锈油漆，涂漆或钝化前可用喷丸或清洗等方法对管件预处理，保持表面干净、无氧化皮、锈蚀或其他附属物；焊接坡口应采用适宜的方法保护，防止磕伤；管件应按不同材料等级分别包装，并采取防潮措施，包装箱内应附有装箱单。

2.18所有管件应按GB/T18253-2018中5.1B证书类型的规定提供产品质量合格证明书。产品质量合格证书应至少包括以下内容：管件制造商的名称和地址；管件名称、结构、材料等级、规格、数量和制造编号；产品标准编号；原材料的牌号、熔炼炉号和标准编号；原材料的化学成分；焊缝金属的化学成分；管件的力学性能；交货状态；无损检测结果；其他检验试验结果和订单中补充规定的检验试验结果等；独立于生产部门的管件制造商授权代表的签字。

3.预制直埋保温管

3.1一级网高温水保温：硬质聚氨基脲酸脂泡沫材料，聚氨脲酸脂原料必须是进口产品，聚氨脂保温层在140℃下持续运行，寿命达30年以上，且可耐150℃瞬时峰值温度无碳化变形。

3.2外套管：为高密度聚乙烯黑色管。

3.3加工工艺要求：严格执行钢管外表面抛丸和聚乙烯外套管内表面电晕处理，确保钢管、保温层、外壳管三位一体的同心整体结构。

3.4≥DN200直口补口采用电热熔套方式，热熔套厚度同保温厚度；弯头采用电热熔焊接方式,虾壳弯连接处不允许用热缩带连接；其余现场补口采用热缩带补口。保温接头采用电热熔焊接方法，保温层、外护管材质与直管相同。注料孔和排气口应进行密封、防水处理。管径大于等于DN800时采用电熔焊式和热收缩带式双重密封接头。热收缩带的剥离强度不应小于60N/cm，宽度不小于15cm。接口不得采用手工发泡，发泡前应对接头处进行气密性试验，气密性试验应采用空气或其他气体，试验应在接头冷却到40℃以下进行。管道接口保温应选用200型及以上机械发泡机在现场进行发泡。

3.5每根保温管的钢管两端裸露部分的长度应在200±10mm左右。偏心量符合GB/T29047-2021的要求。

3.6预制保温管出厂前需加设封帽，并按照规范设置清晰的、永久性的标志。

3.7各项指标均符合GB/T29047-2021。

3.8聚氨酯保温管件要求：使用二步法加工，预制保温管件外护管对接焊口,要求采用端面熔融焊接工艺(镜面焊)。保温发泡原材料应选用知名品牌的产品。外皮应选用知名厂家的产品，保温管件在保温前应100%除锈，管件两头直管段长度为通径。

      - 焊接半球阀

1.总则

1.1本技术要求包括阀门本体及附件功能设计、制造、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本文中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合本文和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

1.3阀门必须按下列相关标准设计、选材、制造及实验，质量管理及保证应遵循ISO19001国际标准，满足GB/T 26146-2010《偏心半球阀》及国家和行业最新技术标准和要求。

1.4本文所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供方应及时书面通知需方进行解决。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

2.设计条件与环境条件

2.1介质条件

水质：参照自来水水质要求

介质的工作压力及工作温度

设计压力：1.6MPa（2.5MPa）

设计温度:95℃（120℃）

特殊说明：在初运行时段，热网循环水中有泥、沙、焊渣、水垢等杂质，阀门结构，密封面材质、形式等应有针对性设计，并在投标文件中详细阐述，阀门使用过程中，由于水中杂质导致密封面破坏，阀门关闭不严，并由此产生的延误检修及正常运行等问题，由阀门厂家及供货商承担相应责任。

2.2环境条件

室外存放条件：温度:-20℃～60℃；相对湿度:30%～90%

3.供货范围

阀门采购数量表，应包括三年运行所需的备件和易损件，其价格应包括在投标报价中。阀门主要部件包括阀体、阀芯、阀杆、密封件、填料、阀座等。

4.技术要求

4.1阀门结构及参数要求

（1）阀门的设计制造应符合GB/T 26146-2010《偏心半球阀》标准的要求。

（2）焊接连接端的焊接坡口形式及其尺寸，按GB/T 12224的规定，或按订货合同要求。

（3）阀门的结构长度及偏差按GB/T 12221的规定，或按订货合同的要求。

（4）驱动装置与阀门的连接尺寸应按GB/T 12223的规定执行。

4.2阀门结构要求

4.2.1为了减少阀体外漏点，阀门应采用：碳钢（WCB）一体铸造侧装式结构。

4.2.2阀门传动形式：蜗轮。

4.2.3阀门结构形式：阀座与阀芯采用固定式（阀门内腔不能有任何橡胶制品出现）。

4.2.4阀门密封副材质为：硬质合金密封，耐温不小于300℃。

4.2.5密封面与阀芯基体为冶金结合（堆焊），不允许采用机械连接的组合结构。阀门密封副采用金属硬密封，密封面硬度≥48HRC,厚度≥5mm。

4.2.6阀门应具有良好的流通性能，且杂质不会沉积在阀体中腔内；阀门启闭过程中，能自行去除密封面上污垢和管道的泥砂等杂物而不影响密封，并具备补偿功能。

4.2.7阀门应具备良好的剪切功能，在关闭时能将介质中杂物切断，保证阀门正常启闭和良好密封性能。

4.2.8全开为90°，全关为0°，阀门应能在动水情况下开启和关闭。

4.2.9阀门阀杆旋转中心与阀体中心有一定的偏心距，保证阀门在开启或关闭过程中阀座和球冠不相互磨擦。

4.2.10蜗轮传动装置为全封闭管网型，即操作输入轴为水平或竖直方向。蜗轮减速机应有加油孔。

4.2.11阀体内任何部件如采用不锈钢材质应用316L，不允许用304。阀体内阀座与阀体密封垫采用金属石墨缠绕垫。

4.2.12为确保连接可靠，DN150以上阀门阀芯与阀杆应采用花键联接。

4.2.13阀门质保周期为5年及以上。

4.2.14阀体上注有企业商标、公称尺寸、公称压力、方向箭头、阀体材料、铸造炉号永久性标志。

4.3电动半球阀驱动装置

4.3.1所有电动半球阀配置的电动驱动执行机构都应符合ISO5210及下列要求:

4.3.2每个执行机构由防水的外壳，防护等级不低于IP65，电机、齿轮传动装置、转向开关、启动器、控制变压器、电机过载保护装置、过热保护装置、终点瞬动开关和不论主电压的相序如何，保证电机正确旋转方向的装置组成。

4.3.3电源

电源电压:380V±10%（特殊情况下220V）；电源频率:50Hz±5Hz；自动识别电源相序

4.3.4电机

电机为三相鼠笼异步电机，F级绝缘，65℃及以上具有15分钟的连续负载，平均负荷不能小于阀门的最大扭矩。电机工作制为S4（间歇启动），符合IEC34-1

电机温度由埋入绕组中的温度调节器直接检测。

根据ISO2372电机应动态平衡。

4.3.5电动执行机构主要技术指标：

基本误差：≤±1.0%

回差：≤1.0%

死区≤输入指令信号量程的1.0%(对比例式电动执行机构)

阻尼特性≤3次半周期(对比例式电动执行机构)

4.3.6机械要求

执行机构的扭矩，至少应为阀门最大扭矩的1.5倍。

4.3.7寿命要求

电动执行机构应能承受无故障1万次连续运行工作的寿命试验。

4.3.8安装

阀门与执行机构的连接必须方便、灵活，执行机构应能安装在阀杆的水平或垂直方向。

4.3.9操作与控制

执行机构应具有远方控制和现场操作两种功能，电动执行器就地具有液晶屏幕显示，可就地遥控操作、调试查看故障信息。

现场操作系统应能够联锁。

电动半球阀必须能手动操作，必须有手动操作手轮，阀门从全开到全关手轮的转动圈数应予说明。

4.3.10电动装置应符合GB/T 24923-2010《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。

4.3.11极限位置和标示

执行机构对阀门的开关位置应有相应的信号接点。每个极限位置触点不能少于两个。

执行机构应包括一个现场操作盘，以显示阀门从"0"状态（关）到"100％"开启的状态。

4.3.12阀门开启时间：≤DN200：少于20s。

4.3.13阀门的全开全关及故障状态信号要用中文显示，不能用字母代替。

4.3.14在断电的情况下，阀门能够反馈全开，全关接点信号。

4.4试验要求

阀门承压试验标准：能正、反向双向挡水承压，双向密封，在最大压差下仍可保证阀门正常的启闭要求。合格标准为阀门操作灵活，阀体及阀杆密封处必须无泄漏。密封性能达到GB/T 13927-2008标准中B级及以上。

4.4.1压力试验：所有的阀门都必须根据标准要求进行水压试验,试验压力为1.5倍的公称压力。

4.4.2密封试验：所有的阀门都必须根据标准要求在关闭位置进行密封检测，所有阀门都应进行等压双向严密性试验，双向试验压力都为1.1倍的设计压力，双向零泄漏。

4.4.3性能试验：每个阀门都应进行性能试验。试验测试设备必须能模拟阀门的负荷。试验进行两个操作循环，每个操作循环为阀门从完全关闭到完全开启，然后从完全开启到完全关闭。

开启循环的试验条件：阀门应为关闭状态，入水口一侧为最大工作压力，出水口一侧无压。然后将阀门逐渐开启，并检查这一操作循环。

关闭循环的试验条件：阀门应为开启状态，流体的压力应增至最大工作压力，阀门逐渐关闭，并检查这一操作循环。

4.5焊接要求

所有阀门焊接端应做坡口，并清除毛刺，焊接接口外径及壁厚要求不低于连接管道壁厚，与连接钢管有良好的焊接性能。

4.6材料

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀 体 | 铸钢（WCB） | 1个 |  |
| 2 | 阀 芯 | 铸钢（WCB） | 1个 | 堆焊硬质合金 |
| 3 | 阀 座 | 铸钢（WCB） | 1个 | 堆焊硬质合金 |
| 4 | 压紧套 | 20号钢 | 1套 |  |
| 5 | 支 架 | 铸钢（WCB） | 1个 |  |
| 6 | 蜗 轮 | 球墨铸铁（QT450-10） | 1个 | 全密封 |
| 7 | 上 轴 | 不锈钢（2Cr13） | 1根 | DN40-DN500不锈钢（2Cr13）,DN600及以上是45#,调质电镀处理 |
| 8 | 下 轴 | 不锈钢（2Cr13） | 1根 |  |
| 9 | 填料垫 | 不锈钢（2Cr13） | 1个 |  |
| 10 | 轴 套 | 青铜合金 | 2个 | 柔性石墨环多层密封 |
| 11 | 填 料 | 柔性石墨 | 8个 |  |
| 12 | 手 轮 | QT450-10 | 1个 |  |

4.7性能要求

4.7.1半球阀应用手轮操作，当面向手轮时，顺时针转动为关。手轮上应有表示开关方向的永久性标志。所有的半球阀应有表示半球体通道位置的指示牌或在阀杆顶部刻槽。

4.7.2手轮应安装牢固，并在需要时可方便拆卸或更换。所有半球阀都应有全开和全关的限位机构。

4.7.3拆卸和更换手轮时，不应影响球阀的密封或阀杆。

4.7.4操作力

在半球阀手轮直径和制造厂推荐的最大压差下，启闭半球阀的力不应大于300N。

4.7.5阀门内腔采用中高温防锈底漆，外表面采用环氧树脂漆。外表面采用环氧煤沥青漆，底漆一道、面漆二道，总厚度应不小于250μm。其它具有同样高质量且其和防腐适应性已得到证实的涂层，也可以经需方批准后使用。

4.8尺寸检查和清洁处理

尺寸检查和装配检查应逐件进行，检查步骤和合格标志符合相关图纸和标准要求。阀门装配前及试压完成后，进行去油清洁处理，干净后用高压气体吹干，最后密封包装。上述检查和试验应有报告。

5.性能试验

提供下列试验报告（随阀门）

5.1性能试验

每个阀门都应按对应国际标准进行性能试验。试验测试设备必须能模拟阀门的负荷。试验进行两个操作循环，每个操作循环为阀门从完全关闭到完全开启，然后从完全开启到完全关闭。

5.2试验

5.2.1投标方应对每个供货的阀门进行下列试验，并提供有关的证明，详细的试验报告和试验设备的说明。

（1）材料和焊接

材料和焊接的检测必须按照本规范书有关要求进行。

材料必须有材料化学分析和机械性能试验的证明。

（2）壳体强度试验

所有阀门都应在开启状态下，按照GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》进行压力试验，试验压力1.5倍的设计压力，保压25分钟。

（3）密封试验

所有阀门都应进行等压双向严密性试验，按照GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》进行压力试验，双向试验压力都为1.1倍的设计压力，双向零泄漏。

6.质量保证与售后服务

6.1投标方应遵照ISO9001质量保证体系贯彻阀门的生产全过程，以保证设备质量，并应满足本协议书所提的技术要求。

6.2投标方应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足设备安装、启、停及正常运行和维护的要求。

6.3投标方应具备有效方法，对所有项目的质量和服务，均应符合本协议书的要求。

6.4一切影响设备和材料的制造、加工、试验及检验均应接受招标方的监督。

6.5招标方有权派代表到投标方制造工厂及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量。检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅。试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

6.6如在安装和试运期间发现设备存在缺陷、损坏情况，投标方应尽快免费维修或更换。

6.7质保期为阀门安装完毕且通过验收后2年，招标方在质保期内发现部件缺陷、损坏情况，有权向投标方提出索赔要求，投标方在保证期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，在接到通知后2个月未作答复，则认为投标方已接受所提要求。

6.8所有阀门在安装完毕且通过验收后，4年零泄漏质保，如有泄漏则免费维修。同时，设备在质保期内因自身技术、设备等方面出现的问题，投标方应在24小时内赶赴现场，免费更换和处理出现的缺陷。

6.9在设备质量保证期后，投标方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，投标方仍应积极配合需方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

6.10在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标方应首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，投标方免费更换。

6.11如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方应负责更换或赔偿。

7.标志

每个成品阀门均应附有一个铭牌，标有:

——阀门编号

——产品系列号

——制造年、月

——公称直径

——公称压力

——试验压力

——极限温度

——制造商的名称或商标

8.包装、运输

8.1阀杆包装应采用供货商推荐的自润滑方式，为了符合环境和保养条件的要求，在包装上应采取措施以把不锈钢阀杆的腐蚀减到最低程度。

8.2每一个阀门应包装后运输。装运前，要求阀门完全干燥。当需要移动旋塞、阀盘等来排空阀时，供货商应负责在装运前重新装入或组装这些部件。

8.3所有的开口应采用可接受的工业保护标准以防止在装运和存贮过程中的损坏、腐蚀和外界杂质的侵入。

8.4螺纹连接件应使用拧入或压入形式的塑料保护套。

8.5装运中设备应采取适当的保护措施。所有的散装部件应装入箱子或盒子运输，每一个包装箱都正确地贴上说明标签。金属带、扣或盖子不能焊在任何一个加工部件上。

8.6为了便于现场安装，在运往安装地点之前设备应在最大可行的范围内进行工厂组装。

8.7在包装前，所有的生产废料，例如:金属屑和填料，焊条和焊条残端，破布，碎片等等。应该从每一个阀的内腔中清除。所有的磨屑、废物、油、油脂、粉笔印、蜡笔印、油漆标记和其它的刮削下的材料都应从阀的内外表面清除。

      - 电动调节阀

电动调节阀接受电压或电流信号，调节阀门开度，进行阀门流量的调节。调节阀阀体选用知名品牌。电动执行机构等同于或优于品牌配置要求。执行器与阀体的驱动力矩、行程和机械接口应正确配合。

1.电动调节阀阀体技术要求

1.1电动调节阀应符合JB/T 7387《工业过程控制系统用电动控制阀》标准，技术参数如下：

公称压力：PN16（PN25）；

适用介质：水；

介质温度：5～120℃；

控制比：＞100:1；

流体特性：线性或等百分比；

阀杆、阀芯：316不锈钢；

连接端型式：法兰连接；

阀门可以完全关断，泄漏率不大于Kvs的0.01%；

防护等级：不低于IP54。

1.2为方便调试，阀门应具有手动操作功能（可手动打开和关闭阀门），保证手动操作功能不会损坏阀门，手动操作应在执行器断电情况下进行。

1.3行程距离：直行程，DN≤100，20mm；其余40mm。

1.4电动阀门阀体轴承的工作压力不超过阀门选用材料允许压力，并不超过轴承材料抗压强度的1/5。

1.5安装方式应能满足现场安装要求。

1.6卖方应根据设备材料的不同特点和要求负责阀门的防锈、防水、防潮。对阀门、配件都应进行合适的坚固的包装，以便在多次装卸和各种运输方式中不发生超出设计极限的应力；卖方应详细说明必要的存放条件，以保证阀门、配件的质量，并无条件配合现场调试。

2.电动执行机构技术要求

2.1电动执行机构应符合电力行业标准DL/T 641-2015。

2.2应用领域符合 IEC 721-3-3 （国际电工委员会721-3-3规定）3K5类。

2.3电动执行机构的一般电气技术要求应符合GB/T 3797-2016的规定，或欧洲标准符合低电压指令2006/95/EEC电磁兼容指令 2004/108/EEC。

2.4电动执行机构具备阀位反馈功能和行程校验，控制、反馈信号电压0-10V/电流4-20mA随时可选。

2.5电动执行机构直接安装在阀门上，通电行程自检功能，也有自检开关，以应对不同行程的阀体配合时，迅速而准确的探测到阀体的全开及全关位置，便于调试与使用。

2.6控制安全可靠，可就地操作也可远控，并能满足计算机程序控制的要求。

2.7开度限位装置可靠，保证无过开过关现象，开度标志明显，开关无空程，并保证开度指示与阀板开度所显示的位置一致。

2.8电动执行机构其传动部件有足够的刚度和强度，操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象，调整精度高，动作准确。

2.9电动执行机构配用的电动机应能满足电动执行机构的各项性能要求。

2.10电动执行机构外表面应平整、光滑，不得有裂纹、毛刺及磕碰等影响外观质量的缺陷，表面涂漆层应附着牢固、平整、光滑、色泽均匀，无油污、压痕和其他机械损伤。

2.11电动执行机构手动操作机构应有开关方向指示，宜为面向手轮顺时针为“关”，逆时针为“开”。

2.12电动执行机构的电气接线应符合接线图的要求，布线光滑平整，固定牢固，导线不得开裂，绝缘层不得损伤。电动执行机构的电源与控制线可由不同穿线孔进入执行器接线盒内，电缆穿孔板与端子排可整体拆卸以方便检修和驱动器更换。

2.13电动执行机构绝缘等级不低于F级。

2.14有手动调节和位置指示功能。具备出厂时设有弹簧复位功能的型号，当断电时，弹簧复位使执行器回到0%行程位置，当控制信号意外断线时，自动检测控制信号丢失，保持原位。

2.15电动执行机构外壳应采用金属结构，整体防护等级不低于IP54，密封盖应便于拆卸。

2.16所设计的驱动机构能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。

2.17电动执行机构外壳上应有产品标牌，并应符合相应规范要求。

2.18电动执行机构具备LED 状况显示和强制控制功能。

2.19电动执行机构可通过驱动器来设置电调阀总体的调节特性，如等百分比特性与线性等特性之间的更改，以使调节阀更好地适应换热器的换热特性或用户的工况。

2.20电动执行机构供电电压：交流24V。

2.21电动执行机构安装朝向可为从水平至竖直等任意位置，依据现场情况任意调整。

      - 弹性密封蝶阀

1.执行标准：《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008

2.规格型号：型号为D341X，

3.设计压力：1.6MPa（2.5MPa）

4.设计温度：95℃（120℃）

5.阀体材料：碳钢，材料应符合《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》GB/T 12228-2006

6.密封圈材料：丁晴橡胶

7.进出口连接：法兰连接

8.蝶阀的性能

8.1壳体强度：蝶阀经壳体强度试验后，不应有结构损伤，不允许有可见泄漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处，不得有明显可见的液滴或表面潮湿。

8.2蝶阀密封性能：蝶阀密封良好，关闭后不得有可见泄漏。

8.3蝶阀启闭操作：在空载和最大允许工作压差时，利用设计配置的驱动机构应能平稳地启闭操作蝶阀，无卡阻现象，并能达到密封要求。

8.4蝶阀应保证当蝶板处于关闭位置时，内件不得有任何部位超出阀体的连接端面。

9.蝶阀应可以进行流量调节。

10.蝶阀的结构长度按GB/T12221-2005的规定。对夹连接法兰的两端密封面应相互平行，法兰密封面与蝶阀通道轴线应垂直，其轴线应与蝶阀通道轴线同轴。

11.阀体密封圈（阀座）与阀体的连接应保证阀门在使用过程中不会松动、不发生泄漏。

12.蝶板

12.1蝶板的导流面不妨碍介质流动。

12.2蝶板应保证在1.5倍最大允许工作压差下，不发生变形和不发生损坏。

12.3蝶板与阀杆的连接强度要设计成能有效传递阀杆转矩，蝶板和阀杆的连接方式应保证在正常工作情况下不发生松动。

12.4蝶板应采用性能不低于阀体的材料制成。

13.阀杆

13.1阀杆应能承受蝶板在1.5倍最大允许工作压差下的载荷。

13.2阀杆和蝶板的连接强度要设计成能传递阀杆所能承受的最大转矩的75%，轴和蝶板连接方式应保证在正常工作情况下不松动。

13.3阀杆经调质热处理后的硬度应在200HBS~280HBS。

13.4阀杆应用不锈钢材料制造，并按要求进行相应的热处理。

14.阀杆轴承

14.1对公称尺寸不小于DN350的蝶阀，应选用适当材料的轴承以承受径向推力。

14.2在蝶阀的试验和使用中，轴承应能承受阀杆所传递的最大载荷。

14.3有轴向力的蝶阀，应选用适当的轴承以承受轴向推力，不允许用弹簧挡圈作为止推。

15.阀杆密封

15.1在穿过阀体和驱动装置连接的阀杆应设有阀杆密封。阀杆填料采用橡胶“O”形密封圈。

15.2将密封圈安装在可拆卸的耐腐蚀性能高于阀体材料的槽内。

15.3在不拆卸阀杆的情况下，应可以更换密封填料。

16.操作机构

16.1用手轮或手柄操作时，操作力应不大于350N。

16.2对用手轮或扳手操作的蝶阀，当面向手轮或扳手时，顺时针方向转动手轮或扳手阀门应为关。

16.3手轮的轮缘或手柄上应有明显的指示蝶板关闭方向的箭头或“关”字，或标上开—关两向的箭头和“开”、“关”字样。

16.4手柄操作的蝶阀全开时，手柄应与管路轴线平行。

16.5所有蝶阀都应有表示蝶阀位置的指示机构和保证蝶板在全开和全关位置的限位机构。

16.6扳手操作的蝶阀应至少有10个以上不同开度的锁定机构。

17.包装应符合国家有关规定及标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。

18.产品铭牌应固定于产品明显位置。产品铭牌应标注产品型号、设计温度、设计压力、重量、生产日期等。

      - 止回阀

1.执行标准：《止回阀》JB/T 8937-2010

2.规格型号：采用铸钢消声止回阀（HC41X-16C）

3.设计压力：1.6MPa（2.5MPa）

4.设计温度：95℃（120℃）

5.阀体材料：碳钢，材料应符合《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》GB/T 12228-2006

6.密封圈材料：三元乙丙

7.进出口连接：法兰连接

8.止回阀的性能

8.1壳体强度：止回阀经壳体强度试验后，不应有结构损伤，不允许有可见泄漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处，不得有明显可见的液滴或表面潮湿。

8.2阀瓣：采用单瓣消声结构

8.3止回阀的关闭：阀瓣的关闭借助于弹簧力。关闭时，管道的背压或回流的介质使阀瓣贴靠在阀体上。

8.4弹簧：弹簧的材料根据工况要求按制造厂标准选用，或者按照订货合同的规定。

9.止回阀的结构长度按JB/T 8937-2010的规定。对夹连接法兰的两端密封面应相互平行，法兰密封面与止回阀通道轴线应垂直，其轴线应与止回阀通道轴线同轴。

10.阀瓣：阀瓣材料的耐腐蚀性能应不低于阀体材料。

11.流向指示：阀体上应有铸造、锻造、加工或模压成型等方法形成的清晰可见的箭头，以指示介质经过阀门的流向。

12.应提供壳体及密封、承压能力试验报告，型式检验报告等。

13.铭牌：铭牌材料一般采用奥氏体不锈钢。可以采用铆钉或焊接的方法将铭牌固定在阀体上起固定作用的铆钉的材料应与名牌材料相近。

14.包装应符合国家有关规定及标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。

15.要求阻力小、噪音小、保护水泵效果好，止回阀的制造应符合国家现行标准，应有完善的售后服务体系和服务保障。

      - 安全阀

1.执行标准：《安全阀一般要求》GB/T12241-2005，《弹簧直接载荷式安全阀》GB/T12243-2005

2.规格型号：A47H

3.设计压力：1.6MPa

4.设计温度：95℃

5.阀体材料：碳钢，材料应符合《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》GB/T 12228-2006

6.密封圈材料：Cr13金属硬质密封

7.端部连接型式：法兰连接

8.对安全阀弹簧的最低要求

8.1弹簧材料：制造安全阀弹簧的材料应负荷相应的材料标准的要求，并同其工作条件相适应。

8.2弹簧标记：包括打钢印或蚀刻，应限于做在其非有效圈上。当弹簧钢丝直径小于6mm时，可采用挂金属标牌或其他合适的方法来进行标记。

8.3弹簧质量按技术要求完成加工和试验。

8.4许用应力：许用应力应参照GB/T1239.6并根据以往满意的经验来确定。对弹簧的使用温度及其工作环境都应加以考虑。

8.5弹簧圈间距：弹簧圈间距应均匀。当安全阀阀瓣达到其额定排量对应的开启高度时，弹簧工作圈之间不应发生接触。此时弹簧的变形量应小时或等于弹簧圈并紧时变形量的80%。

8.6检查、试验及公差：弹簧的制造质量、试验和公差应保证满足其使用功能。所有弹簧应进行永久变形试验。即将弹簧用安全阀制造厂规定的试验负荷压缩至少3次后，测量其原始自由高度，然后再将弹簧用试验负荷压缩3次，再次测量其最终自由高度。两次测量的自由高度的差值即弹簧的永久变形量应不超过其原始自由高度的0.5%。

8.7安全阀的材料：安全阀的材料应适合于流程介质、连接部件以及其使用环境。导向面的材料应耐腐蚀，并应加以选择以便把产生咬伤或卡阻的可能性降至最低限度。用于承压部件的材料应由安全阀制造厂根据技术规范来加以控制。

9.动作性能和排量

9.1动作性能

9.1.1整定压力偏差：不应超过正负3%整定压力或正负0.015MPa的较大值。

9.1.2排放压力：上限应服从有关标准或规范的规定。

9.1.3开启高度：不得小于阀门制造厂标示的设计值。

9.1.4启闭压差：启闭压差最大值为7%整定压力，最小值为2.5%整定压力。

9.2额定排量：不大于试验测定排量的90%。

      - 电磁阀

1.工作介质：水

2.设计压力：1.6MPa

3.介质温度：-5～95℃

4.环境温度：0～45℃

5.相对湿度：＜95%RH

6.电磁阀结构形式：最小压差0.05MPa

7.连接方式：螺纹连接

8.电源电压：AC220V或DC24V

      - 电磁阀过滤器

1.工作介质：水

2.设计压力：1.6MPa

3.介质温度：-5～95℃

4.环境温度：0～45℃

5.相对湿度：＜95%RH

6.结构形式：Y型

7.连接方式：螺纹连接

8.材质：铜

9.目数：20目

      - 浮球阀

执行QB/T1199-2014

1.公称尺寸DN≤100mm，选用内外螺纹连接浮球阀，公称尺寸DN＞100mm，选用法兰连接浮球阀。

2.浮球阀置于开启状态，从进水端通入规定压力的水，使浮球在水的浮力作用下将阀门关闭，达到规定的持续时间后，从出水口（包括小孔出水口）处目测密封面应无渗漏。

3.管螺纹尺寸应符合GB/T7306.2或GB/T 7307中的规定，法兰连接尺寸应符合GB/T 15530.1的规定。

4.管螺纹表面粗糙度Ra不应大于6.3um，法兰表面粗糙度Ra不应大于3.2um。

5.管螺纹表面不应有凹痕、断牙等明显缺陷，法兰密封表面不应有气孔、缩孔等缺陷。

6.浮球表面不应有明显的影响使用性能的凹坑。

7.浮球阀开启高度不应小于阀门实际通径的1/4。

8.产品装配应牢固，活动部位应灵活、无卡阻。

      - 减震喉

1.名称：同心等径可曲挠橡胶接头。

2.用途：供暖行业，介质为水，

3.设计压力：1.6MPa（2.5MPa）

4.设计温度：120℃

5.连接方式：法兰连接。

6.执行标准：《可曲挠橡胶接头》CJ/T208-2005及国家或行业相关最新技术标准和要求。

7.公称直径大于等于DN200的，采用大翻边型式，应带限位装置，法兰与球体的端面百分百全部接触。

8.外观不允许有起泡层、杂质、外界损伤、修理痕迹、增强层脱层、破裂、针孔海绵等现象。

9.产品的结构、技术要求、试验、检测、标志包装运输和贮存应满足《可曲挠橡胶接头》CJ/T208-2005相关条文的要求。

      - 超声流量计/超声波水表

1.符合中华人民共和国建设部《给排水用超声流量计》CJ/T 3063-1997标准。

2.出厂检定依据中华人民共和国国家计量检定规程《超声流量计》JJG 1030-2007。

3.符合中华人民共和国建设部《超声波水表》CJ/T 434-2013标准。

（1）工作压力：PN16，满足设计、运行要求。

（2）介质温度：0℃～+130℃/0℃～+60℃。

（3）环境温度：－25℃～45℃，湿度:0～85%。

（4）准确度等级：不低于1.0级。

（5）防护等级：IP68。

（6）电源：采用电池供电和24V的安全电压（AC/DC）双电源。电池工作寿命不小于9年，在此工作寿命期间出现问题供货方应给予免费更换，更换后不得降低表的防护等级。具有欠电压提示和上传功能。

（7）通讯类型：RS485、光电接口，通讯协议Modbus Rtu。

（8）声道要求：≤DN40：单声道及以上，≥DN50：多点反射或双声道及以上。

（9）带现场显示表头，显示瞬时流量和累计流量、运行时间。

（10）数据存储：应储存流量、累计流量及相对应的时间,可连续储存24个月的历史记录。断电后参数及测量数据不丢失，恢复供电后自动恢复计量功能。

（11）可扩展分体机，分体显示的全部数据便于查看，并具备RS485等多种上行通讯接口。

      - 电表

通讯类型：RS485，通讯协议Modbus Rtu。

      - 压力表、压力表弯、针型阀

1.1压力表精确度等级：不低于1.0级。

1.2压力表外壳公称直径：100mm。

1.3压力表测量范围：应满足设计、运行要求。

1.4压力表的标度、标度分化及分隔值应符合JB/T 5528《压力表标度及分划》中的规定。

1.5压力表的螺纹接头及安装方式：径向直接式（Ⅰ）。

1.6安装方式及其他要求应符合GB/T 1226-2017《一般压力表》中的相应规定。

2.1压力表必须采用耐高压不锈钢缓冲管连接，严禁采用表弯。

2.2螺纹尺寸均为M20×1.5。

      - 压力变送器

1.变送器准确度等级：不低于0.5级。

2.在测量范围内量程应连续可调，量程比最小应满足100：1。

3.输出信号4～20mADC、二线制。

4.变送器工作电压10.5～42VDC，具备数字通信功能（BRAIN或HART协议）。

5.介质温度：5～150℃。

6.稳定性：±0.1%测量上限/60个月。

7.防护等级：防护等级为不低于IP67。

8.环境温度：-30～80℃。

9.环境温度影响：总影响量/28℃，或者在40℃～＋80℃，对零点：小于0.1%；对量程：小于0.1%。

      - 双金属温度计

1.指示装置与检查元件的连接位置：直型（径向型），表外壳公称直径：100mm。

2.测量范围：一次侧0-150℃。

3.连接方式：外螺纹连接。

4.准确度等级：不低于1.5级。

5.测量元件直径：10mm。

6.测量安装螺纹：M27*2。

7.温度测量保护管公称压力：1.6MPa。

8.其他技术要求满足JB/T 8803-2015《双金属温度计》。

9.插台（焊接底座）材质：碳钢，高度不低于55mm。

10.插台螺纹尺寸：M27*2。

      - 热电阻

Pt1000温度传感器为正温度系数双线制热敏电阻传感器，主要技术参数如下:

1.精度要求：最小误差值符合±0.15+0.002|t|（在－100～＋450℃量程之内）在0～100℃之间变化时，最大非线性偏差小于0.5℃。注：t为实际测量的温度值。

2.热电阻的绝缘验电压为10～100VDC任意值。

3.防护等级不应低于IP65。温度传感器支持在线拆装。

      - PLC控制器

压力、温度、热表等信号测点硬接线至PLC，且不能用其他功能模块代替PLC拓展模块，尽量占用IP少。

知名品牌通用性控制器（不允许使用已停产和上市时间少于1年的模块），根据系统情况，可进行扩展。模块化结构,具有可靠性与实用型,下位机编程应具有开放性，以利于后期的开发维护。

本机具有运行、停止硬件开关；

本机具有运行、故障指示灯；

本机上的数字量输入输出通道具有通道运行指示灯；

本机至少可扩展10个IO模块以上和1个信号板；

内置标准SD卡槽；

具有内部实时时钟，配有电池，出现瞬时断电时，该电池将为RTC和用户数据供电。在最高温度25℃(77°F)的条件下至少可以使用2年，且电池可换。

本机内置通信：具有内嵌网络服务功能的以太网通信端口，具有2个以上串行通信端口，具有编程端口

电压限值：19.2…28.8VDC/85…264VAC

运行环境温湿度：-10…+55℃，0%到95%（无冷凝）

认证：CE

符合机器安全性，符合IEC/EN 61131-2，UL 508电子工业控制设备的标准

模拟量输入模块：

点数：8通道输入或4通道输入

精度：12位，或11位+符号

输入参数：0...10Vdc、-10...+10Vdc、0...20mA、4...20mA

热电阻输入模块：

点数：4通道输入或2通道输入

精度：16位，或15位+符号

输入参数：0...10Vdc、-10...+10Vdc、0...20mA、4...20mA、PT100/1000

模拟量输出模块：

点数：4通道输入或2通道输入

精度：12位，或11位+符号

输入参数：0...10Vdc、-10...+10Vdc、0...20mA、4...20mA

控制器编程软件要求：

编程软件符合IEC61131-3标准，支持（IL，LD，FBD，ST，SFC等）至少三种以上语言编程环境。具备：可视化诊断、可调取诊断信息及具备在线调试功能。

      - 触摸屏

触摸屏要求采用10寸彩屏，人机界面要求为系统图和列表式显示，参数设定按类别单独设立人机界面，密码进入，触摸屏防护等级不低于IP65。

尺寸：10寸

显示颜色：65535色

分辨率：1024*600

内存：64M

存储设备：128Flash

工作电压：DC+24V（-10%~+15%）

绝缘耐力：DC24端子与FG端子间AC500V,1分钟

消耗功率：12W

操作温度：0℃~50℃

储存温度：-20℃~+60℃

工作环境：10%~90%RH(0~40℃)，10%~55%RH(41℃~50℃)

      - 水箱

水箱制造执行 12S101 矩形给水箱。

水箱材质：304 不锈钢板材质。

按照要求应设液位计、液位传感器、内外人梯、进水管、出水管、泄水管、人孔、溢水管，并在内部设置控制水位的不锈钢浮球阀。

      - 箱式整体机组外铁皮房

1.集装箱寿命要求不低于10年。

2.集装箱采用密度大于60kg/m3，厚度为75mm，燃烧性能为A级的岩棉保温板材；外面是0.6mm凸凹双面彩色压型钢板，内面是0.6mm平板，凸凹双面彩色压型钢板采用YX38-175系列。

3.集装箱安装在住宅小区里，需要具有保温降噪作用。

4.集装箱为无底结构集装箱，即只有5面；集装箱主要包含2个对开门和1个密封窗户；集装箱由供应商现场制作安装固定在基础台面上，并配合项目现场施工完成开孔及密封作业。

5.集装箱需要吊装部件，方便现场安装固定。

6.集装箱安装在室外，保证密封和强度，型材和板材需要做好防锈处理。

电气柜内侧控制图塑封粘贴在门上。

      - 电源/配电柜

1.产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证；必须符合国家现行技术标准的规定。

2.箱（柜）体的钢板厚度不应小于1.50mm冷轧板.

3.电源柜柜体需配备智能电表，支持RS485,MODBUS等协议。

4.柜内应设置总断路器、分机组断路器、照明电源断路器、检修漏电保护器、预留100A备用开关等，并标记开关容量及编号等信息。

5.柜内要求有220V照明,轴流风扇，灯具为管式节能灯具，并配有自动加热除湿装置。

6.电源柜均配安装底座，底座侧面和后面留有通线孔槽，并和相邻的盘柜底座能用螺丝相互固定，前端为封闭,底座高10cm。

7.防水等级不低于IP54。

8.柜体上要自带合格证，标明站房名称、功率数、盘柜型号，柜门右下脚安装标示牌。

      - 热工控制柜

1.箱（柜）体的钢板厚度不应小于1.50mm冷轧板

2.PLC所有点位都配备齐全。

3.柜内需有可靠接地排。

4.柜内要求有220V照明,轴流风扇，灯具为管式节能灯具，并配有自动加热除湿装置。

5.控制柜均配安装底座，底座侧面和后面留有通线孔槽，并和相邻的盘柜底座能用螺丝相互固定，前端为封闭,底座高10cm。

6.防水等级不低于IP54。

      - 变频柜

变频柜功能配置：水泵具备就地及调度平台工频、变频启停功能，具有相互独立的控制线路及电气元器件，当水泵电机功率≥30kW时,设软启动加工频运行；设有就地、远程切换旋钮；就地操作应当简单方便，配套调速旋钮、启动停止按钮、运行状态指示灯等设备。

多个变频柜变频器配置原则，一个机组内的变频器优先设置在同一个变频柜内。

变频柜尺寸可根据站房实际空间进行调整，不得小于给定尺寸，且同一面墙盘柜尺寸需一致。

1.此次变频柜用于水泵电机的控制/运行，变频器采用一拖二运行。

2.柜内要求有220V照明,轴流风扇，灯具为管式节能灯具，并配有自动加热除湿装置。

3.低压主要元器件的技术要求

设备内部低压元器件应适合相应的国际电工委员会IEC标准，必须选用正品新品，主要要求如下（交流接触器、电压互感器、电流互感器、按钮、信号灯、及相关的传感等设备）。

3.1交流接触器

交流接触器能工作在额定电压不小于415V，频率50Hz的电路中，结构形式为封闭式。应具有以下特点:

3.1.1灭弧系统为封闭式灭弧室，开断时达到零飞弧。

3.1.2接触器上具有辅助触头，根据需要设置常开常闭触点的个数。

3.2电流互感器

电流互感器为树脂浇注绝缘封闭型。0.2级用于计量和测量，0.3级用于保护，电流互感器所能承受额定运行短路电流的时间不小于3秒。

3.3熔断器

3.3.1熔断器由基座和熔体管组成。熔体管上装有醒目的指示器,能在熔体熔断后立即显示动作，从而识别故障相。

3.3.2所有熔断器都应拆装方便，并且有标志，卖方应提供附加熔体。

3.4母排

母排材质应是纯紫铜，母排接头应镀锡处理，母排上应有相序识别的标志。

3.5电流表和电压表

柜体上电流表和电压表应为电磁式仪表，具体型号和量程根据电机的技术参数选取，嵌入式安装。

3.6转换开关和控制开关

用于各种电气仪表和程序选择的转换开关，应为防弧旋转定位式,触头盒应有防护罩。

3.7按钮及信号灯

按钮结构型式为揿压式，信号灯外壳所采用材料应保证在灯泡长期工作时不会软化损坏。

3.8二次接线

3.8.1所有设备内部的二次连接导线，采用600V铜芯,PVC绝缘线,线径不小于1.5mm2电线，

3.8.2所有二次接线均应排列整齐，牢固连接，导线编号齐全。

4.变频器的技术要求特性应满足但不限于以下的要求：

4.1变频器的特性应满足但不限于以下的要求：

4.1.1采用的变频器应满足相关的国际和国内标准，并满足下列技术要求。

4.1.2本工程提供三相四线380V、50Hz交流电源。

4.1.3具有就地参数的整定、修改、监控和控制功能。

4.1.4变频器具有失量控制及设定状态和故障报警的实时预防性维护功能。

4.1.5变频器具有但不限于以下保护功能的要求：

交流输入过电压。

交流输入欠电压。

主电源故障保护。

输出接地、短路等保护。

超温过热保护。

电机过热、过载、缺相保护功能。

变频器频率精度：

数字输入小于设定输出频率的±0.01%。

模拟输入小于设定输出频率的±0.4%。

4.2与电机相关要求

4.2.1变频器必须能输出的正弦波电机电流和全圆滤波，使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样，不能给电机运行带来任何负面影响。变频器的输出不得影响电机绝缘、电机效率、电机寿命。

4.2.2变频器必须是根据负载专门设计，具有自动电机检测和优化电机运行的功能，使所控制的设备达到最高的效率。

4.2.3要满足谐波和抗干扰要求，必要时要配备输入和输出电抗器。

4.3保护功能

变频器必须具有变频器过载、电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高、设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通信超时故障保护及4.1节，第5条所要求的功能。能够设置异常不停机运行模式，电压短时间波动具备自动恢复功能，防止变频器跳闸。

4.4变频器技术参数

电源额定电压　　380V-660V

电压允许偏差　　3AC 380V（-10%）--（+10%）

过载能力       300s的过载周期内允许有60s的1.36倍额定电流的过载能力。

额定频率　　　　50Hz

频率精度　　　　±0.01

调频范围　　　　0Hz～50Hz

调速范围　　　　 0～100%

频率分辨率　　　 0.01Hz

设定频率信号　　 DC4～20mA/0-10V

变频装置效率　　 ≥97%(正常工作点)

功率因数　　　　 ≥0.95(正常工作点)

环境温度　　　　 －5℃～+55℃(运行时)

强制通风冷却风量　≤0.46m3/s

噪音级别　　　　  ≤80dB

防护等级          不低于IP55

5.其他技术要求

5.1变频控制部分要求做出控制方案及二次接线图。

5.2整个柜体结构合理并具有足够的安全距离，柜体结构紧凑坚固，外观美观大方，测量仪表及监控单元安装必须便于运行管理和检修，布线合理。

      - 控制箱

1.可实现电动调节阀开度的采集及远程控制的指令中转。

2.支持超声波热量表、压力等数据的采集。

3.支持有线或无线通讯。

4.采用AC220V供电。

      - 热工控制要求

实现热力站系统的自控技术，要求各标准化机组设置一套控制系统，对各自的热力站设备运行状况进行监控。热力站内应配置操作触摸屏，进行本地数据浏览、参数设置等操作。通过光缆的方式与调度中心进行通讯，实现上下位互动，保证调度中心实时监控到各个热力站的运行数据，并能进行自动调节和实时调控。

1.控制器技术要求

PLC控制器通过网络与热网服务器连接，并与热力站内设备组成热网监控系统的远程控制站。远程控制站实现对热力站内设备的数据采集和控制，将实时数据、状态、报警信息等传送到调度中心，接受调度中心下达的指令。

2.热力站控制系统功能

（1）参数采集和上传：控制器能实现对二级站参数（如温度、压力、流量等）、状态量（如泵的状态、水位高、低状态报警等数据）的正确采集，并将数据传送到热网服务器。

（2）触摸屏功能：对变频器输出频率、电动调节阀开度、电磁阀的开关、压力温度、状态量（如泵的状态、水位高、低状态报警等数据）等参数的设定及进行监控调节。

（3）控制系统功能：接受调度中心的指令，实现对变频器、电动调节阀、电磁阀等进行手动调节；调度中心或者触摸屏能够对压力、二级网压差、温度等进行自动调节。

      - 监控系统要求

1.对各站设备进行监控和管理，实现的功能如下：

（1）触摸屏流程画面的显示。

（2）实时数据的显示，通过触摸屏进行本地操作控制。

（3）与调度中心上位系统实现数据通讯，接收并执行上位系统的调控指令。

2.热力站监控点位要求

（1）监控点位的名称规范准确，保证各站的监控点名称的规范、统一。

（2）监控点位的数据部分的数据类型、整数部分保留位数及小数部分保留位数规范、统一。

温度单位℃，保留两位小数；

压力单位MPa，保留三位小数；

液位单位mm，取整数；

水泵频率单位Hz，保留两位小数；

电调阀开度%，保留一位小数；

电流单位A,保留两位小数；

流量单位m³/h，保留两位小数；

热量单位GJ，保留两位小数；

湿度单位%rh，取整数。

3.点位名称如下：

（1）一级网供水温度

（2）一级网回水温度

（3）二级网供水温度

（4）二级网回水温度

（5）一级网供水压力

（6）一级网回水压力

（7）一级网供水除污器后压力

（8）二级网供水压力

（9）二级网回水压力

（10）二级网回水除污器后压力

（11）循环泵频率反馈

（12）循环泵电流

（13）循环泵频率给定

（14）电调阀反馈

（15）电调阀手动控制指令

（16）电调阀启动、停止指令

（17）电调阀连锁、解锁指令

（18）循环泵启动、停止指令

（19）循环泵连锁、解锁指令

（20）热量表相关参数（瞬时流量、累计流量、瞬时热量、累计热量、供水温度、回水温度、供回水温差）

（21）二级网供水流量（如有）

（22）状态点（泵变频器故障状态、运行状态、泵和电调阀的启动停止状态）

（23）通讯状态

（24）电磁阀反馈

（25）二级网补水流量

注：一网供、回水温度采用一网热量表测量的温度值。

具体数据点位的展示以现场实际安装的设备、测点为准。

4.系统数据通讯要求

（1）系统应能对上位集成系统开放通讯协议，并提供通讯协议。

（2）系统应能支持多种常用通讯协议和方式，如Modbus、OPC、脉冲等。

（3）系统能按照相应的通讯协议与其上位系统进行数据交换并能按照要求实现上位系统对数据的召唤、控制。

（4）系统能按照要求进行运行模式转换。

（5）热量表、流量计的数据通过控制器采集传送至调度中心。

5.系统安全性、可用性要求：

（1）系统的各种插件应能在线插拔、更换。

（2）系统应具有权限控制。

（3）系统应具备完善的硬件、软件故障诊断及报警功能，能够让维护人员及时发现问题及时进行维护修理。

（4）系统的稳定应达到≧99%，可用性高。

      - 系统设备技术要求

1.硬件要求：

（1）热力站各系统自控柜配触摸屏，进行本地操作。

（2）热力站自控柜可通过光缆或4G等方式与调度中心进行数据连接。

（3）系统及设备仪表要保证在保质期内的数据完整和准确。

（4）电气柜、控制柜等应具有良好的接地设施。

（5）弱电系统应具有良好的防避雷设施。

（6）电气柜、控制柜应有良好的防腐、加热除湿设施。

2.软件要求：

（1）热力站触摸屏配套触摸屏系统，系统应具备稳定的安全性和高的使用性。

（2）系统的操作性灵活简单。

（3）系统应具备权限设置。

（4）触摸屏下发指令到控制器执行的灵敏度要高：模拟量、开关量要的反应时间在1～3秒。

（5）各点位及变量应根据工艺及电气设计要求设置报警值并具备报警显示。

3.电子装置机柜和接线要求

（1）控制柜电机柜要按照行业规范要求进行采购安装。

（2）机柜的电缆要满足电缆从柜底引入。放置的电缆要挂标识牌做好区分。

（3）机柜要有接地防护装置，短路保护，过载保护，报警。

（4）柜内的端子排布置应易于安装接线。

（5）每个端子排和端子都有清晰的标志，并按照图纸和布线表进行接线。

（6）电机柜、控制柜及设备间的电缆要符合IEEE防火标准。

（7）热力站的电机柜、控制柜的大小和数量应按照需求合理配置。

（8）系统模块、组件之间的接线要符合要求，横平竖直布线不能松跨混乱。

（9）机柜内预留足够空间，能方便接地线、汇线和布线。

      - 控制逻辑

针对不同类型工况详见甲方提供的设计图纸。

关于站房自控改造升级改造新增控制系统、公建单位远控升级改造等控制逻辑由中标方负责提供，并报甲方审核后方可实施。

      - 联锁控制

针对不同类型工况详见甲方提供的设计图纸。

      - 通用技术要求

        - 总则

严格遵守国家的法律法规，执行国家及行业最新版本或国际上先进的、最新版本的标准、规范。当各种标准之间出现偏差时，以要求高者为准。投标人在按本技术规格书进行设计、制造和供货、安装时应执行下列（不限于此）标准和规范的最新版本。

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| JGJ 173-2009 | 供热计量技术规程 |
| CJJ/T 34 | 城镇供热管网设计标准 |
| GB 13283 | 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表准确度等级 |
| GB 2887 | 计算机站场地技术条件 |
| GB 9361 | 计算机站场地安全要求 |
| GB 4943 | 数字处理设备的安全 |
| SJ/T 10796 | 防静电活动地板通用规范 |
| GB 7260 | 不间断电源设备 |
| GB 50152 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50154 | 低压配电设计规范 |
| GB 50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| GB 50174 | 数据中心设计规范 |
| GB/T 15969.1～15969.4 | 可编程序控制器 |
| GB/T 17212 | 工业过程测量和控制 术语和定义 |
| GB 17859 | 计算机信息系统安全保护等级划分准则 |
| GB/T 22239 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| GA/T 390 | 计算机信息系统安全等级保护通用技术要求 |
| GB/T 13423 | 工业控制用软件评定准则 |
| GB/T 8567 | 计算机软件产品开发文件编制指南 |
| GB/T 16680 | 系统与软件工程 用户文档的管理者要求 |
| GB/T 25000 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRQ) |
| GB/T 15532 | 计算机软件测试规范 |
| API 1130 | 计算机化管理的管线监测系统 |
| IEC 1131 (61131) | 可编程控制器的编程语言 |
| IEC 61508 (Part1) | 电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全性-通用要求 |
| CJJ/T 247 | 供热站房噪声与振动控制技术规程 |

并满足以下设计要求：

（1）系统将自动、连续地监视和控制管网的运行，保证人身、管道、设备安全。

（2）系统满足环保的要求。

（3）能满足生产调度的需要，保证管网以最优的工况正常运行。

（4）采用的设备、控制系统及材料应是技术先进、性能价格比高，能满足所处环境和工艺条件、在工业应用中被证明是成熟的产品。

        - 设计原则

1.通用要求

1）系统必须具有高可靠性、稳定性和灵活性，以保证生产安全可靠地运行。系统能定期对自身进行自诊断并且形成报告，能监视整个系统的工作状态，以便于对系统的维护和维修。

2）系统应具有较高的性能价格比。

3）系统采用的硬件、软件和网络应具有当时世界先进技术水平，并且经过实践考验证明其是安全、实用的产品。

4）系统应具有强大的人机对话能力。

5）控制系统的硬件和软件具有实用性。当系统同时须完成打印、编程、画面显示时，实时采集系统不能被中断。

6）软件应是模块化的，能够现场自由组态，以便于系统组态时灵活增加和删除。

2.设备选型要求

设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比高、能够满足所需准确度要求、能够满足现场工作条件要求等为原则。设备尽量选用相同系列的产品，规格型号和生产厂商的数量亦应尽量地减少；选择当年生产的主流产品，禁止提供当前低端及即将淘汰停产的产品。所提供设备必须按照技术要求选择原厂产品。

投标人应保证所提供的自控设备和控制系统，完全符合本通用技术规格书及相应产品的专用技术规格书和数据表中的技术要求，并应保证在本工程指明的环境条件下能够长期安全、正常地运行。所提供的仪表、自控设备和控制系统中，应附带提供详细的安装要求及图纸、资料。

自控设备和控制系统以及其附件所需电源，应符合相应技术规格书和数据表中提出的配电要求。

3.通信

各热力站的PLC控制系统与调度监控中心系统的数据扫描周期应小于5秒。上级为监控中心，下级为远程终端站，通过4G、有线网络数据专线将各终端站与监控中心相连，各部分协调工作，实现热网监控的各项功能,即基本的控制管理功能由远程终端站来完成，而整体的协调则在监控中心实现。当系统通讯正常时，由监控中心来进行协调管理，远程终端站能够接受监控中心的要求具体执行并完成必要的监测和安全保护等工作；当通讯故障时远程终端站能够独立完成控制。

4.防雷、接地要求

监控系统应有完善的防电涌的保护措施。至少应对以下的内容进行保护：

——系统与电信公网的连接处

——系统供电系统的连接处

——系统与其他系统的通信接口

投标人应给出系统的接地要求：工作接地（逻辑接地）、信号屏蔽接地、安全保护接地。

5.环境

所有仪表设备和材料应能适应所处环境条件。

        - 功能要求

1.PLC控制系统功能要求

PLC控制系统按照设计单位设计说明及要求，具体控制参数按招标方实际工况需求进行调整。

2.硬件和软件的要求

自控系统采用的硬件、软件应是技术先进、性能可靠、经过工业生产实践考验的、高可靠性的标准产品。为本工程提供设备的投标人必须具有良好的产品质量、信誉和应用经验以及培训和售后服务能力，并能提供强有力的备件支持，具有较强的系统配套能力。采用的硬件和软件及其由它们组成的系统应具有在与本工程类似的项目中应用的业绩。数据库应具有开放性、良好的维护性和可延续开发性，数据库结构设计方案应以纸制和电子版两种形式提供给招标人。集成软件、自动化控制软件由中标人免费提供。

3.盘、箱、柜的要求

本自控系统所需要的全部盘、箱、柜及内部的接线和设备，由投标人负责设计、制造、安装、调试。盘、箱、柜的内部的连接导线应根据信号类型以颜色区分且每根导线均应有永久性标记。连接导线应采用铜芯导线。盘、箱、柜的详细设计需经设计审查并报招标人批准后方可实施。

现场控制柜及动力柜。所提供的控制柜及动力柜满足系统的功能要求和以下性能要求：

- 电器元件选用先进的产品，不选用技术落后或淘汰产品。

- 采用冷弯型钢局部焊接组装而成的构架，构架零件及专用配套零件均由型钢制成，以保证柜体的精度和质量。

- 柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山型塑条，以防止门与柜体直接碰撞，提高门的防护等级。

- 柜内的安装件与构架用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。

- 柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

- 柜体防护等级不低于IP54。

- 柜体要做好表面处理，面漆采用静电喷漆工艺，色调避免眩目效应，具体色彩根据业主要求确定。

- 柜内有门控照明设备、进线有防雷设备、有加热除湿设备。

      - 安装技术要求

1.设备安装规范，按GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》及相关行业标准施工、验收。

（1）压力变送器安装

变送器应安装在透风、干燥、阴凉及温度变化较小之处。压力变送器应安装在温度传感器前面（流体流动方向），留意保护产品引出电缆，电缆线接头处务必做好密封，以免进水或潮气影响整机机能及寿命。安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀，以便检验和防止取压口堵塞而影响测量精度。在测量大量液体介质时，加压前一定要用截止阀排净管道内的空气，防止因为压缩空气所产生的高压，使传感器过载。压力变送器垂直于管道安装。

（2）温度传感器安装

为了使温度传感器的测量端与被测介质之间有充分的热交换，应合理选择测点位置，与混水点最小保持前10倍管道直径距离，尽量避免在阀门、弯头及管道和设备的死角附近安装温度传感器。因供热站用到的温度传感器带有保护套，会有一定的传热和散热损失，为了减少测量误差，应有足够的插入深度，一般为管道直径的1/2-2/3位置为最佳。混水点后温度变送器必须严格按安装处管道直径选择热电阻尾长，插入深度为管道直径的1/2。

（3）热量表安装（无论什么情况，必须预留热量表的直管段要求）

安装热量表的前后管道直径要与表口径一致，且不要装反，热量表的前后管道应在同一直线上，不要使水表受力。表前应留10DN，表后应留5DN的直管段（DN为热量表的公称直径）。热量表安装应远离泵的位置，并不得安装在泵的出口端（泵会引起脉动流，影响热量表的使用和测量精度）。

（4）电缆敷设

动力缆、控制缆、信号缆需采取电缆桥架敷设方式。桥架至设备间电缆穿镀锌管或金属包塑软管保护，软管与接线盒或桥架连接处使用金属包塑软管专用接头连接。

2.防雷、接地要求

（1）保护接地

1）仪表及控制系统的保护接地应按电气专业的有关标准规范和方法进行，并应接入电气专业的低压配电系统接地网。

2）控制室用电应采用TN-S系统。整个系统中，保护线PE与中线N是分开的。

3）仪表电缆槽、电缆保护金属管应做保护接地，可直接焊接或用接地线连接在附近已接地的金属构件或金属管道上，并应保证接地的连续和可靠，但不得接至输送可燃物质的金属管道。仪表电缆槽、电缆保护金属管的连接处，应进行可靠的导电连接。

4）仪表及控制系统的保护接地系统应实施等电位连接。

（2）工作接地

1）需要进行接地的仪表信号回路，应实施工作接地连接。

2）工作接地在工作接地汇总板之前不应与保护接地混接。

3）工作接地的连线，包括各接地线、接地干线、接地汇流排等，在接至总接线板之前，除正常的连接点外，都应当是绝缘的。工作接地最终与接地体或接地网的连接应从总接地板单独接线。

4）信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地，应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。当信号源接地时，信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源端接地，否则，信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一侧接地。

5）现场仪表接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内用端子连接在一起。

（3）防静电接地

1）控制系统的防静电接地应与保护接地共用接地系统。

2）电气保护接地线可用作静电接地线。

3）不得使用电气供电系统中的中线作防静电接地。

（4）防雷接地

1）仪表电缆槽、仪表电缆保护管应在进入控制室处，与电气专业的防雷电感应的接地排相连。

2）控制室内的仪表信号雷电浪涌保护器的接地线应接到工作接地汇总板，雷电浪涌保护器的接地汇流排应接到工作接地汇总板或总接地板。

3）控制室内仪表供电的雷电浪涌保护器应与配电柜的保护接地汇总板或电气专业的防雷电感应的接地排相连。

4）仪表电缆保护管、仪表电缆铠装金属层应在需要进行防雷接地处，与电气专业防雷电感应的接地排相连。

5）现场仪表的雷电浪涌保护器应与电气专业的现场防雷电感应的接地排相连。

6）在雷击区室外架空敷设的不带屏蔽层的多芯电缆，备用芯应接入屏蔽接地；对屏蔽层已接地的屏蔽电缆或穿钢管敷设或在金属电缆槽中敷设的电缆，备用芯可不接地。

      - 主要设备品牌配置要求

| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动调节阀 | 具体型号规格详见图纸 |
| 2 | 循环水泵 （必须尽可能预留更大的维修空间） | 卧式泵（方便拖拉拆卸的类型，维修时不需要使用任何辅助起重装置） 电机功率≥22kW必须使用卧式泵，个别改造站房空间不足，经甲方同意后，可选用立式泵 |
|  |  | 立式泵 |
|  |  | 屏蔽泵 |
| 3 | 手动转刷除污器 | 具体型号规格详见图纸 |
| 4 | 焊接半球阀 | 具体型号规格详见图纸 |
| 5 | 电动焊接半球阀 | 具体型号规格详见图纸 |
| 6 | 热量表 | 量程比大于1：125及以上 |
| 7 | 流量计/水表 | 量程比大于1：125及以上 |
| 8 | 蝶阀、止回阀 | 具体型号规格详见图纸 |
| 9 | 触摸屏 | 10寸 |
| 10 | 压力变送器（含配件） | 4-20mA |
| 11 | 温度传感器（含配件） | PT1000 |
| 12 | 双金属温度计 | 具体型号规格详见图纸 |
| 13 | 压力表 | 具体型号规格详见图纸 |
| 14 | PLC控制器 | 具体型号规格详见图纸 |
| 15 | 变频器 | 具体型号规格详见图纸 |
| 16 | 柜内电气元件 | 具体型号规格详见图纸 |

  - 工程量清单及编制说明详见补充文件。

六、联系方式

采购人：乳山市热力集团有限公司

采购人地址：山东省威海市乳山市城区街道北环路21号

联系人：刘赟

联系电话：13255656665

第四章 评标原则、程序与方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1．宣布评标纪律；

2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

3．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

4．核对评审专家身份和采购人代表授权函。

5．开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

9.澄清、说明或者补正

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

10.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。

11.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

三、评标方法

（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评审方法。

（2）评标细则

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 报价 | 系统报价为0分 | 系统分 | 0 |
| 2 | 商务 | 报价 | 本项投标人需在数据文件中进行报价。 投标报价与评标基准价一致的，得最高分30分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在30分基础上减0.2分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在30分的基础上减0.1分，扣完为止。不足1％，内插。报价分值计算保留小数点后两位。 1、投标报价评标基准价确定： （1）当有效投标人家数＞9家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）算术平均值作为评标基准价； （2）当6家≤有效投标人≤8家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值作为评标基准价； （3）当有效投标人数＜6家，评标基准价= 所有投标人的有效报价算术平均值作为评标基准价。 2、经评审为无效标的投标报价不进入评标基准价的计算。 3、报价得分手动计算，并列入商务报价得分中。 | 客观分 | 30 |
| 3 | 商务 | 企业认证与认定 | 投标人具备有效的信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证书，每具有一个证书得2分，本项最高4分。 投标人同时具备有效的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，得2分，缺少任意一个证书不得分。 投标文件中附证明彩色扫描件，否则不得分。 | 客观分 | 6 |
| 4 | 商务 | 对投标人履约及综合能力的评价 | 根据拟投设备品牌形象、商业信誉、履行能力及市场认可度综合评审，得0-5分。 | 主观分 | 5 |
| 5 | 商务 | 项目团队 | 项目技术负责人：具备信息系统项目管理师 （高级）资格证书的,得2分，具备系统集成项目管理工程师（中级）资格证书的，得1分，本项最高得2分。 | 客观分 | 2 |
| 6 | 商务 | 企业业绩 | 近五年（指从开标日向前推算，精确到日，以此类推，以合同签订时间为准），投标人承揽的类似换热站改造业绩，单项合同额不低于500万；每有一个得1分，最高得7分。 【投标文件附合同扫描件。】 | 客观分 | 7 |
| 7 | 技术 | 产品技术性能 | 由评委根据投标人所选用的产品的证明材料（包括不限于技术详细配置清单、生产制造商印制的产品彩页图片、检测机构出具的产品检测报告、相关证件资料等）和根据招标文件编制的“技术要求偏离表”进行评价： 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款无负偏离，质量可靠、性能稳定，技术水平领先，参数、指标完全满足采购需求并优于其它投标产品，得11-15分 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款存在细微负偏离，从产品整体看，能够较好的满足采购需求，得6-10分 所投报产品技术参数对招标文件规定的条款有较多负偏离，或整体产品质量一般，仅能满足招标文件的最低要求，得0-5分 | 主观分 | 15 |
| 8 | 技术 | 需求分析 | 投标人须深刻理解业主的项目需求，结合项目业务现状并充分考虑利用现有资源，对需求进行分析，内容能够体现对项目的业务需求的深入理解，整体考虑用户需求； 对业主的需求理解全面、针对性强(得 5分)； 理解较全面、针对性一般得(得 3-4 分)； 理解片面，针对性不强(得 0-2 分)。 | 主观分 | 5 |
| 9 | 技术 | 供热总体方案 | 针对本项目，对乳山市热力集团有限公司信息化现状熟悉，对需要整合的智慧供热监控系统熟悉，在设计方案中提供准确、详细的数据结构分析及换热站对接方案。 方案设计十分科学、完整，完全符合实际业务与功能需求(得6-10分)； 方案设计较科学、完整，符合采购需求(得 3-5 分)； 方案设计科学及完整性差，与采购需求偏差较大(得 0-2 分) | 主观分 | 10 |
| 10 | 服务 | 培训服务 | 投标人提供针对本项目的培训方案；依据方案科学合理性、内容完善性、可行性、与项目切合度等内容。 方案设计十分科学、完整，完全符合要求（得 5 分）； 方案设计较科学、完整，符合采购需求（得 3-4 分）； 方案设计科学及完整性差，与采购需求偏差较大(得 0-2 分) | 主观分 | 5 |
| 11 | 服务 | 质量保证措施 | 质保服务响应：建立7*24小时服务站，接到需方反映的质量问题信息后，在1小时内做出答复， 24小时之内能到现场处理问题且具有可行措施得2分，保证措施不完善扣0.1-2分 | 主观分 | 2 |
| 12 | 服务 | 售后服务 | 根据服务流程完备、故障维修及时、备品备件齐全、技术支持保障体系完善、完整可行的培训方案等5个方面，每个方面以0-1进行打分，本项总分5分。 | 主观分 | 5 |
| 13 | 技术 | 项目实施方案 | 根据组织实施方案进行比较和评价：投标人项目组织、项目管理方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，以及项目工期安排等内容。 方案设计十分科学、完整，完全符合实际业务与功能需求(得6-8分)； 方案设计较科学、完整，符合采购需求(得 3-5 分)； 方案设计科学及完整性差，与采购需求偏差较大(得 0-2 分) | 主观分 | 8 |

# 第五章 投标（响应）文件格式

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程

采购编号：SDRS-HD-2026143

所投包段：A包

投标人名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

## 投标承诺函

乳山宏大工程咨询有限公司：

我方根据项目编号为SDRS-HD-2026143名称润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。

1. 我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供产品，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；认同本项目的付款方式并了解其中的风险；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成施工任务;

（3）我方承诺将按照招标文件的规定交纳代理服务费。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

投标日期：××年××月××日

## 投标人资格证明文件

### 有效的营业执照副本扫描件

### 投标单位资质证书扫描件

### 法定代表人或负责人身份证明书

致乳山宏大工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

### 法人/负责人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表/负责人姓名、职务）  （身份证号码：           ），代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）（身份证号码：           ）为本公司的合法代理人，参加编号为SDRS-HD-2026143号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人（负责人）签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人（依法登记的负责人）签字或签章：

被授权人签字：

投标人（公章）:

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传      真：

电      话：

| 被授权人身份证扫描件正面 | 被授权人身份证扫描件反面 |
| --- | --- |

### 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖投标人公章）

### 投标人近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证扫描件

（加盖投标人公章）

注：依法免税的应提供无需缴纳税收期间的加盖公章的财务报表或税务系统下载的无欠税证明，并对真实性负责。

### 无重大违法记录声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

年   月   日

### 失信查询

（加盖公章）

投标人在工商行政管理机关全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图或报告（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

投标人、法定代表人(授权委托人)未被最高院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

### 财务状况报告等相关材料

（加盖公章）

### 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖公章）

### 其他资质资格文件

工程量清单

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

企业业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 设计负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：须按照招标文件要求提交相关材料扫描件。

投标人全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

## 技术文件

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

需要采购人提供的配合

供应商认为需要提供的其他资料（如有）

第六章 采购合同（范本）

合同编号：SDRS-HD-2026143

润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程合同

甲    方: 乳山市热力集团有限公司

乙    方:

签订日期: 二○二   年   月  日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乳山市热力集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 润泽小区、丽景豪园等7个小区换热站改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                  。

2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：            。

4.资金来源：                    。

5.工程内容：                     。

6.工程承包范围：                     。

二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）人工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                             。

五、项目经理

承包人项目经理：                         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： | 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分 通用合同条款

执行山东省住房城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9永久占地包括：                        。

1.1.3.10临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：           

                              。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的时间：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

        

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：           

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：             。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                     。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                             。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：             

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：       

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：           

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                             。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：             ；

监理工程师注册证书号： ；

监理工程师执业印章号： ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

关于监理人的其他约定：             。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：

5.1.4工程质量创建目标约定：

超出质量创建目标的奖励：

其他奖惩约定：

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

6.1.7安全文明施工创建目标约定：

超出安全文明施工创建目标的奖励：

其他奖惩约定：

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

8.6样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

施工现场需要配备的试验设备：

施工现场需要具备的其他试验条件：

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

2.总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

3.其他价格形式：

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

12.4.6支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

12.5农民工工资

12.5.2人工费支付方式

人工费支付采用以下第    种方式：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的    %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                     。

竣工结算申请单应包括的内容：

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

14.5最终结清

14.5.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                      。

承包人提交最终结算申请单的期限：                      。

14.5.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                    。

（2）发包人完成支付的期限：                           。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    种方式：

（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

16.违约

16.发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                              。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                。

- 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：            。

（8）其他：                                          。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件：1. 工程质量保修书

2. 主要施工管理人员表

3.工程量清单

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件:3

工程量清单