招标编号：2026-025

威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目

招标文件

招标人：威海热电集团有限公司

招标代理：威海正华工程咨询有限公司

日期：二〇二六年五月

目　录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 开标、评标、定标	26

第四部分 采购内容与要求	42

第五部分 投标文件（格式）	43

第六部分 合 同 书 （范本）	93

- 招标公告

项目概况

威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目的潜在投标人请登录“威海市公共资源交易网”（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统”，进行平台切换，点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件，并于2026年6月10日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、招标条件

威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目已经批准，招标人为威海热电集团有限公司，资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参加投标。

二、项目基本情况

招标编号：2026-025

项目名称：威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目

招标内容：本项目为威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目，具体内容详见招标文件。

三、投标人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同的能力，并能提供优质的服务；

4.提供的方案质量保证、性能可靠、技术合格；

5.参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加投标；

7.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

8.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

9.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。

四、获取招标文件时间及地点

1.时间：2026年5月22日18:00至2026年5月29日18:00（北京时间）

2.地点：

（1）登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”，进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的报价单位将无法提交电子投标（响应）文件。

（2）国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。

（3）国企采购报价单位操作手册网址：

https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html

（4）响应文件递交地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统－（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。

（5）电子投标特别提示中个别条款：

①登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”，进行“平台切换”，点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。

②电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网办事指南栏目－国企采购专区－《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。

③网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件时间：2026年5月22日18:30至2026年6月10日9:00（北京时间）。

2.地点：通过“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。

3.开标时间：2026年6月10日9:00（北京时间）

4.开标地点：威海市公共资源交易中心交易十厅（威海市环翠区塔山中路317号）。

六、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，在提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内的变更提醒。

2.本项目远程开标，投标人无需到现场参加开标活动，但应保持通信畅通；投标人提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

七、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com）、山东省采购与招标网（网址：http://www.sdbidding.org.cn/）、威海市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy.weihai.cn）发布，其他媒介转发无效。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名     称：威海热电集团有限公司

地     址：威海市古寨西路158号

联 系 人：戚伟

联系方式：0631-3785040

2.招标代理机构信息

名     称：威海正华工程咨询有限公司

地     址：山东省威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务9楼

联 系 人：孙玉苹    宋修建

联系方式：0631-5213959

电子信箱：whzhenghua@163.com

- 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目 |
| 2 | 招标编号 | 2026-025 |
| 3 | 招标人 | 单位名称：威海热电集团有限公司 地 址：威海市古寨西路158号 联 系 人：戚伟 联系方式：0631-3785040 |
| 4 | 招标代理机构 | 机构名称：威海正华工程咨询有限公司 单位地址：山东省威海市奈古山路古山五巷16号鼎顺商务9楼 联 系 人：孙玉苹 宋修建 联系方式：0631-5213959 |
| 5 | 项目情况 | 本项目为威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目，具体内容详见招标文件。 |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 电子投标 特别提示 | 1.采购文件获取地址：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统－（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的报价单位将无法提交电子投标（响应）文件。 2.国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。 3.国企采购报价单位操作手册网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html 4.响应文件递交地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。 5.电子投标特别提示中个别条款： ①登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统－（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 ②电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目－国企采购专区－《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址： https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。 ③网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 6.报价投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五部分 投标（响应）文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标（响应）文件。 7.电子投标文件必须有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标（响应）处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 8.投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 9.投标人应充分考虑网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或响应失败的，招标人及招标代理公司不承担任何责任。 |
| 9 | 资质证明 文件原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 10 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份 |
| 11 | 实物样品 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 无 |
| 13 | 现场演示 | 无 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 15 | 投标文件 递交时间 | 电子投标文件递交截止时间：以公告载明的时间为准。（以电子交易系统具体显示时间为准） |
| 16 | 开标时间 | 以公告载明的时间为准。 |
| 17 | 开标地点 | 以公告载明的地点为准。 |
| 18 | 开标方式 | 远程开标，投标人无需到现场参与开标，但开评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 19 | 签到解密程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 联合体投标 | 不接受 |
| 23 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币贰万元整。 2.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。 3.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交响应文件的投标人名称一致。 4.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。 5.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 24 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 25 | 付款方式 | 货物经甲方验收合格后，甲方付给乙方40%货款，安装调试一个月后无质量问题乙方开具税率为13%的全额增值税专用发票，甲方付给乙方50%货款，剩余合同总价的10%作为质保金，在质保期届满，甲方应组织相关人员对乙方在质保期内的维保工作进行评估，若确认乙方已完全履行维保义务，甲方应将余款付清，因乙方发票提供不及时造成的付款延迟等一切损失由乙方自行承担。 |
| 26 | 最高限价 | - 最高限价为2056250.00元。 - 投标报价不得超过最高限价，否则否决其投标。 |
| 27 | 其他 | - 本项目按货物类以公开招标方式实施采购。 2.本文件要求提供的信用查询情况截图（包括“未被最高人民法院列入失信被执行人”以及“‘信用中国’或‘信用中国（山东）’无严重失信记录”），若投标文件提供的截图有少许缺漏或者瑕疵，可由代理机构或评委现场查询，以现场查询结果为准。 |
| 28 | 代理服务费 | 以中标金额为基数，按照山东省招标投标协会鲁招协〔2024〕13号文规定标准的60%收取，由中标人在收到中标通知书的同时向代理公司全额交纳。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | - 1.投标人营业执照副本扫描件； 2.若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人资格证明书及法人身份证扫描件；若授权代表参加投标，投标文件除上述规定外还需附法人授权委托书及被授权人身份证扫描件及被授权人在本公司的近一个月（2026年4月或5月）社保证明材料； 3.投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人情况查询截图； 4.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，附信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告； 5.投标人参与投标的声明函； 6.投标人信用承诺书、投标人廉洁守信承诺书、关于关联单位的声明函。 |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标有效期为90天； 2.按规定缴纳保证金； 3.投标报价（单价/总价）均不高于最高限价； 4.质保期、工期/供货期/服务期等满足招标文件要求； 5.认可招标文件给定的付款条件等实质性要求； 6.满足招标文件的其他实质性要求。 |

一、总则

本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

（一）资金来源及落实情况

1.资金来源：自筹资金。

2.落实情况：已落实。

（二） 适用范围

1.本招标文件适用于第一部分招标公告中所叙述的项目。按货物类以公开招标方式实施采购。

2.招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

（三） 保密要求

潜在投标人应对取得的招标文件保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

（四） 投标语言

投标人与其他采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

（五） 计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，投标文件应使用中华人民共和国法定计量（货币）单位。

（六）其他

1.投标人自行承担参加投标的全部费用，采购人和威海正华工程咨询有限公司（以下简称“招标公司”）均无义务和责任承担此费用。

2.采购人或招标公司均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因。

3.投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

由各包段文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

1.本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购内容与要求

（5）投标文件（格式）

（6）合同书（范本）

（7）在招标过程中由招标单位或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

2.数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

（二）招标文件的澄清

1.投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止时间前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标公司提出，招标公司根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标公司将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标公司或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标公司将会通过“威海市公共资源交易网”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向威海正华工程咨询有限公司或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并履行相应的义务。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标公司将在投标截止时间2日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标公司将顺延提交投标文件的截止时间。

（四）解释权

本招标文件的最终解释权属于招标公司，以书面解释为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件编制要求

1.投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

2.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或招标公司对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

4.投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

5.投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表（如有）》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表（如有）》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

7.为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制。因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷，减少差错发生概率，避免在投标截止时间前未能完整上传文件。

8.投标文件具有法律效力，投标人与招标公司或采购人的任何口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

（二）数据文件编制要求

1.投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，采用非该文件基础上编制，或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减，或对工作表先后顺序的变动，或对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件，使其投标失败。

2.投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何漏表、漏项、信息不完整、填写数据不规范或不正确的情况，都将导致电子交易平台无法接收该文件，使其投标失败。

3.投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

（三）文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册，必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

1.投标文件（pdf格式）（第一册）由下述部分组成：

属于固定格式的，须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分 投标文件（格式）。

2.数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.投标报价要求

（1）报价币种为人民币，精确到小数点后两位。

（2）各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标最高限价，否则否决其投标。

（3）投标人应按清单的要求填写相应表格。

（4）投标人应按照“第四部分采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。

（5）投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

（6）《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

①所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中。

②投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

③投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

④投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

⑤《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（6）《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

①有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效。

②如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴（只粘贴文本），否则单元格填写无效或被锁死。

③当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看。

④响应需求请按照商品（服务）的招标需求逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

⑤按照该表显示位置加盖一个电子印章。

⑥该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标。

（6）投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

（四）联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

1.以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分。

4.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

（五）投标文件的数量和签署

1.投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁，对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

2.数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

2.资质证明文件原件的密封和标记

（1）投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、招标编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。

（2）投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

（3）如果未按上述规定进行密封和标记，招标公司对误投或提前启封概不负责。

（二）文件递交

1.投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

2.投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

3.除投标须知前附表另有规定外，招标公司拒绝接收纸质投标文件。

4.投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

（三）投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

（四）迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

（五）投标文件的修改和撤回

1.投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台，在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

3.开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

（六）投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标公司可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

（七）投标保证金

1.投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

2.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。

3.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交响应文件的投标人名称一致。

4.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。

5.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。采购项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

6.有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。

- 代理服务费

- 以中标金额为基数，按照山东省招标投标协会鲁招协〔2024〕13号文规定标准的60%收取，由中标人在收到中标通知书的同时向代理公司全额交纳。

# 第三部分  开标、评标、定标

一、开标

1.投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

2.招标公司在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

3.现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席。在开标时间前未完成签到的，将会被视作认同开标结果。

4.投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

5.开标过程应当由招标公司负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、威海正华工程咨询有限公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标公司对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

8.评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

9.对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.开标程序

（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无异议。

（5）投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

11.应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标；

（3）对解密环节出错（因系统故障导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案。对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署，导致系统无法备案的投标人，作无效投标处理；

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

12.应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：whzhenghua@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

13.启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标公司不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

二、评标

（一）评标委员会

1.招标公司负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。

2.招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

3.评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

4.评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

5.招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标委员会专家身份，对评标委员会专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

6.评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

7.评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

8.评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

9.评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

10.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

（二）评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

（三）评标程序

评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。

1.资格性审查。在采购项目开标结束后，评标委员会应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。在资格性审查时，如有下列情况之一的，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（2）投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

2.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性审查时，如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

3.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致，或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

4.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）投标有效期比招标文件规定短的；

（6）技术、实施方案不能满足招标文件要求的；

（7）不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

5.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

6.询标和澄清

（1）评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

7.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术部分进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以技术方案得分高的排前。

（1）评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

（2）评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

（3）招标公司工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

（4）评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

①投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

②招标文件规定的其它评审因素。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（7）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

8.出现下列情况之一的，均予以废标：

（1）参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

9.评标方法

（1）评标方法：综合评分法。

（2）评标细则：

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 40分 | 当有效投标单位家数＞8家 评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值*95%； 当6家≤有效投标单位≤8家 评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值*95%； 当有效投标单位数≤5家 评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值*95%。 当投标人的有效投标报价等于评标基准价得标准分40分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.5分；投标报价每低于评标基准价1%扣0.25分，最高计至40分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位）。 |
| 技术方面 | 40分 | 投标人所投报的产品技术方面不能满足招标文件技术参数要求的投标无效。能满足招标文件要求的，由评委根据以下标准以1分为单位进行打分： 【31分—40分】：投标人投报的产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，具有突出的技术优势。 【11分—30分】：投标人投报的产品质量可靠、能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。 【1分—10分】：投标人投报的产品的重要技术参数、指标能满足招标文件要求，其他参数、指标有负偏离。 |
| 质 保 期 | 5分 | 全部产品质保期符合技术要求的，得2分；质保期（整机质保）每增加一年，加1分，加到标准分为止。 |
| 业 绩 | 5分 | 近两年供应商完成类似业绩，响应文件中附合同复印件，时间以合同签订日期为准，每有一项得1分，最高得5分。 注：1.类似业绩为高压变频器升级改造项目。 2.近两年指自开标日向前追溯两年，精确到日。 |
| 售后服务 承 诺 | 10分 | 由评委根据投标人提供的售后服务流程、技术支持内容及实现上述服务在人员和时间上的保证措施等承诺情况进行打分，最高得10分；未提供技术、售后服务承诺的，不得分。 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后两位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

四、定标

1.评标委员会依据综合得分排序，确定排序第一的投标人为中标人。

2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com）、山东省采购与招标网（网址：http://www.sdbidding.org.cn/）、威海市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy.weihai.cn）予以公告。

五、结果公告

1.结果公告

招标人应当自定标结束后在原招标公告发布媒介上发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）招标人、招标公司的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额。

2.签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和招标公司联合向中标人发出中标通知书。《中标通知书》是合同的组成部分，对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

六、异议处理

1.质疑

依据《威海市市属国有企业阳光采购监督管理办法》规定，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害，应按照法律法规的规定期限内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

2.仲裁或起诉

供应商对答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，供应商可以在答复期满后向采购人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

3.提出质疑的主体应当是参与本项目招标活动的投标人。

4.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.质疑采用实名制。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复和处理，提交的质疑函务必包含以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（含邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、招标编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

6.招标人或招标公司正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

7.有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件，或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容，或无佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间提出，或超过公示期限提出的质疑；

8.对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同、放弃中标，因不可抗力不能履行合同，不按照要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为，或者经考察满足不了招标人要求，或者其他不符合中标条件的情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.中标合同，按照市国资委的要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行公示。

# 第四部分   采购内容与要求

- 项目名称：威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目

- 采购内容：威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目。

- 供货周期：

- 市区公司：合同签订后40天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在30日内完成。

- 博通公司：合同签订后30天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在30日内完成

- 质保期：

- 市区公司：设备投运后2年。

- 博通公司：1.整机质保 36个月，自设备最终验收合格之日起。

- 2.关键部件功率单元、IGBT、主控板：同整机质保。

- 冷却风机、继电器、接触器、风扇：24个月。

- 电解电容：3 年（设计寿命 ≥10 年）。

- 软件：终身免费升级 / 维护。

- 3.设计寿命：整机 ≥15 年；MTBF ≥100,000 小时。

五、质量要求：达到国家、行业及采购人验收规范合格标准

威海热电集团有限公司市区热电分公司#11炉风机及#14、15给水泵高压变频器功率单元升级改造

GQ(SQ)-CN-26-042

技术规范书

1 总则

1.1  本技术规范书适用于威海热电集团有限公司市区热电分公司（以下简称市区公司）#11炉风机及#14、15给水泵高压变频器功率单元升级改造的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国通用标准（若无相关的国内、国际标准，则满足引进国或所在国国家或国外生产企业的标准）的优质产品。

1.3 投标方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7 标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。

DLT1648-2016     发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范

GB/T14549-1993   电能质量：公用电网谐波

DL/T539-93       户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件

GB13471-2008     节电技术经济效益计算与评价评价

GB 12668-90      交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

DL/T1111-2009    火力发电厂厂用高压电动机调速节能导则

DL/T994-2006     火力发电厂风机水泵用高压变频器

DL/T 5136        火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

DL/T 596-2005    电气设备预防性试验规程

DL/T1054-2007    高压电气设备绝缘技术监督规程

GB 50171-2012   电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150-2006     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50169-2006     电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50170-2006     电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB/T 14285-2006  继电保护和安全自动装置技术规程

GB50147-2010     电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

DL/T 5161-2002   电气装置安装工程质量检验及评定规程

GB 50254-96      电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

DL 5009.1-2002   电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）

GB50303          建筑电气工程施工质量验收规范

GB 12668         调速电气传动系统

GB311-83         高压电气设备绝缘试验电压和试验方法

规范书中所有设备、备品备件，除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及相关规程、规范要求。

投标方在执行本规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

2 工程概况

#11炉风机及#14、15给水泵高压变频器2014年投运至今，近几年变频器功率单元故障率增加，发生多次重故障切工频运行。

根据生产经营计划安排并结合设备寿命管理，本次对变频器功率单元柜进行升级改造（变压器柜、旁路柜不升级），改造时保留功率单元柜体不动，只对内部的功率单元、控制板、监控器、电源系统等进行升级、布线、调试改造,所有改造项目由投标方施工完成。

3 技术要求

投标方应采用成熟、稳定的产品和技术。

3.1投标方改造的设备必须符合1.7的各项标准要求，改造后应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和改造符合规程要求，投标方还应向招标方提供试验报告。

3.2投标方应向招标方保证所供配件是技术先进、成熟可靠的全新配件或产品。在材料选择方面应准确无误，制作工艺无任何缺陷和疏忽。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足项目的安装及正常运行和维护的要求。

3.3对配套设备的要求

3.3.1本规范书所涉及的设备，如由其他厂家配套的应由投标方统一协调，并对厂家提供的产品质量及进度负责。

3.3.2所有外购件应由投标方负责选择，采用性能可靠的优质产品。并附有相应的产品合格证和说明书，并取得招标方认可方能使用。

3.4在安装、调试及质保期内因质量问题引起的设备部件的损坏，由投标方免费更换。

3.5投标方应提出施工现场安装注意事项及安装质量标准。系统正常后进行现场调试，测试内容按现场试验方法要求逐项进行并记录。验收合格后进入2年质保期。

3.6投标方在应答文件中应对本项目执行的质量保证体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。

3.7为了减小现场施工量，缩短现场施工周期，节省人力物力成本。要求所有改造不砸墙，不移机，并保留原设备的屏柜及外壳壳体，从而不影响设备及房间布局，不影响原有房间消防通道及应急通道，不影响原有散热系统等。

3.8投标方改造过程中涉及柜体及其内部原有铜排等位置或尺寸发生变化时，所需的材料全部由投标方负责。原控制柜体电缆进线方式均为下进线方式，电缆连接方式及对外接口与原设备完全相同。

3.9为了保证功率模块的整体性能，IGBT应选用等同于或优于德国英飞凌、德国西门康、富士等品牌的产品，且电流容量不少于模块额定电流2倍的配置，选用单只IGBT。电解电容应选用等同于或优于日本黑金刚、EPCOS、SLANVERT产品，并在应答文件中注明所使用IGBT及电解电容品牌和型号。

3.10为解决控制系统的兼容问题及原控制系统不稳定性，投标方须采用更换为全新主控制系统方案。由投标方根据现场控制柜尺寸大小定制，直接现场更换，保留原有控制柜柜体。

3.11改造过程中对原有变压器柜及旁路柜进行清理保养，改造后变频装置整个系统的效率（包括输入移相变压器等）达到96%以上。

3.12变频装置的功率单元为更改后功率单元为单体化、模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，应能布置于原柜体内部，所有单元可以互换。

3.13变频器仍采用高—高单元串联多电平PWM电压源型交－直－交变频器。

3.14 高压电源的瞬间闪变及6kV高压工作电源切备用电源期间不应对变频器有影响。变频器有高低电压穿越功能，需符合《发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范》（提供中国电科院或国家电控配电设备质量监督检验中心认证的检验报告），变频器在工作时可以承受电网电压波动至-10%~-25%的影响降容运行而不停机。

3.15变频装置I/O可根据用户的要求进行参数化，变频装置所能提供的I/O接口应满足现场接口需要。频率分辩率0.01HZ。

3.16变频装置输出必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真4%的要求。

3.17投标方所提供的变频装置主控制器与功率模块之间通讯应全部采用光纤电缆连接，且为满足通讯的高精度与高准确性，必须采用单个功率模块与主控制器之间有单独的光纤通讯，以提高通讯的精度、准确性、快速性和抗干扰能力。为了避免控制掉电对功率单元的影响，功率单元控制系统电源应取自单元直流母线。

3.18为了提高控制系统的响应速度和对系统的保护能力，避免多块板件箱体插拔式控制器的通讯弊端，高压变频器采用DSP+FPGA+ARM三核控制系统，集成化程度更高的系统，所有功能集成在一张主板上，板件之间的连接禁止采用插拔方式，应采用硬连接等更可靠的连接方式。

3.19变频装置能远距离操作，并可对其进行远程/本地控制的切换。

3.20变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

3.21 变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，负荷从100%到10%可调，在负荷从100%调节到40%的响应时间小于1min。（现场1s—3600s可调）

3.22变频装置具有加减速自适应功能：保证变频器在不正确的加减速设定时间或负荷变化情况调速过程中，装置不会出现加速过流保护停机，减速过压保护停机的现象。

3.23变频器的平均无故障运行时间不小于1万小时，变频器出现轻故障报警（如冷却风机停运、温度高时）时能提醒运行人员并进行报警信息上传，但变频器不能停止运行；重故障时要求提供由变频转工频运行接口，保证用户电机不停运。

3.24变频装置具备的保护功能和保护动作值：具备欠电压、过电压、缺相、变频器过电流、逆变器短路、接地故障、通讯故障、测量信号丢失、冷却风机故障保护功能。上述保护要求同时具备硬件保护和软件保护两种方式，对于电流型、电压型、温度型保护，保护动作定值和时间用户分别可以进行整定。并能联跳输入侧6kV开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。变频装置应具有事故追忆功能，并能上传事故信息。保护至少应满足：

3.24.1过载保护：电机额定电流的120%，允许1分钟，超过则保护。

3.24.2 过流保护：变频器输出电流超过电机额定电流的150％，3s保护；额定电流200%，在10微秒内保护。

3.24.3过压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的120%，则变频器保护。

3.24.4欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于欠压保护定值，则变频器保护。

3.24.5过热保护：包括两重保护，在变频调速系统柜体内设置温度检测，当环境温度超过预先设置的值时，发报警信号；另外，在主要的发热元件，即移相变压器和电力电子功率器元件上放置温度检测，一旦超过极限温度，则保护。

3.24.6缺相保护：缺相保护设置在每个功率模块上，当变频器输入侧掉相系统发出报警信号,并保护；功率模块的保险熔芯熔断缺相时，系统会发出报警信号，同时允许模块旁路运行。

3.24.7光纤故障保护。当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

3.25变频器瞬时断电再上电的能力，变频器具备掉电20秒内来电自启动和转速跟踪功能。当电网电压消失后，电机转速下降，如果在20秒内电源恢复，变频器自动搜索跟踪电动机转速按照设定曲线恢复到停机前的运行状态，无初始化时间。

3.26 变频器应具备自保持功能。即当DCS失电等外部原因引起输出给定指令消失时，变频器应能保持指令消失前的状态运行。

3.26变频装置输出波形不会引起电机的谐振，可以设置3组临界转速，避开负载电机的共振转速。

3.27变频装置核心控制板件及附属设备外供电源为交流220V。

3.28变频装置就地控制窗口必须采用全中文操作界面，采用一体化，触摸式界面，功能设定,参数设定，故障显示和查询，变频器参数查询及设置、系统自诊断等均应采用中文，远方和就地控制切换功能，变频装置的控制面板上应有显示速度、输入电流、输入电压、输出电流、输出电压、变频器运行状态。投标方负责监控软件免费升级。

应满足DCS控制要求。

3.29 变频装置改造部位必须进行满功率带负荷的整体测试,以确保整套系统的可靠性。

3.30当电网掉电又重新来电时，为了保证采样数据的准确性，电机在低频（10Hz）下无冲击再启动，高压变频器输入输出电压检测不允许采用互感器方案，需采取高压无感电阻检测方案。

3.31为减少功率单元故障，保障功率单元内部控制板的供电可靠性，单元内部控制板件电源必须取自功率单元本身，不得以外接电源的方式来实现。

3.32单元内部处理器必须使用FPGA芯片，为保障设备运行可靠性，功率单元应具有双旁路功能，必须同时具备模块旁路与机械旁路，投标方应在应答文件中详细描述两种旁路方式执行的条件以及区别，单个功率单元故障不应出现导致设备直接停机退出运行的情况。投标应详细描述投标产品单元旁路功能的模式以及实现方式。

3.33为保证操作的便捷性与可靠性，操作界面需要采用全彩色智能屏，屏幕尺寸宜≥7寸，主页面应能显示给定频率、运行频率、输入电流、输入电压、输出电流、输出电压、输入功率、输出功率以及当前控制方式。

3.34 为保证设备操作性，控制柜装有远程/就地的转换开关，可进行远程、就地的控制切换。在就地监控方式下可通过人机界面进行变频器的启动、停止，转速、频率的调整，功能设定、参数设定等，界面语言都采用中文。

3.35变频装置的功率单元为更改后功率单元为单体化、模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，应能布置于原柜体内部，所有单元可以互换。

3.36为了避免控制掉电对功率单元的影响，功率单元控制板件电源由直流母排供电，不允许有外部单独供电方式。

3.37为保证变频器的可靠性，每个功率单元在厂需要带载老化测试，测试功率单元欠压、缺相、过压，过压失速、过热、模块故障等保护功能，出厂试验均需进行“满电压”、“满电流”、“满功率”三者同时满足的模拟负载测试，所有功率单元均120%满载老化测试,并提供测试报告。

3.38功率单元控制板应设计单独的金属屏蔽盒,同时功率单元壳体采用高压专用覆铝锌板。防止变频器在运行过程中受到强电磁干扰。同时为了增强单元输出与单元输入之间的隔离，提高系统安全性，功率单元输入和输出需要上下设计，不能采用输出包络输入的方式。请详细说明方案并证明。

4 供货范围

4.1 供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机高压变频器功率单元 | 690V/250A | 15 | 个 | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1800kW电机） |
| 2 | 一次风机高压变频器功率单元 | 690V/192A | 15 | 个 | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1250kW电机） |
| 3 | 二次风机高压变频器功率单元 | 690V/096A | 15 | 个 | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/710kW电机） |
| 4 | #14#15给水泵高压变频器功率单元 | 690V/192A | 30 | 个 | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1600kW电机） |
| 5 | 备用模块 | 690V/250A/192A/096A | 5 | 个 | 每台变频器提供1个备用功率单元 |

4.2 本部分规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供本次改造的元器件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.3 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时免费补足。

4.4设备出厂前须进行校验，达到设备所规定的性能指标。

4.5投标方应提供详细的供货清单，及投标方与设备原厂家的供货合同。清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家、合格证书、校验报告等内容。

5 技术服务

5.1 技术服务

5.1.1为使该项目正常投运，投标方要派合格的现场服务人员。如果此现场服务的人员与日数不能满足工程需要，招标方有权要求投标方增加现场服务人日数，费用由投标方承担。

5.1.2 现场服务人员的条件

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；

2）了解服务内容，能够正确地进行现场指导；

3）身体健康，适应现场工作的条件。

5.1.3 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

5.1.4 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

5.1.5在安装和调试前，招标方现场负责人应向投标方进行技术交底，签订安全培训告知卡。对重要工序，招标方负责人要对施工情况进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序如因招标方指导错误而出现质量问题，招标方应负全部责任。现场施工过程中，投标方服务人员不听从招标方安排施工而造成的人身伤害及设备损坏，均由投标方自行承担一切责任。

5.1.6  招标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

5.1.7培训

5.1.7.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

5.7.1.2 培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 变频器原理和构成 | 待定 | 高级工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 2 | 使用手册讲解 | 待定 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 3 | 设备维护讲解 | 待定 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 4 | 现场设备讲解认识 | 待定 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 5 | 现场操作演示 | 待定 | 高级工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 6 | 指导用户操作 | 待定 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |

5.7.1.3 培训的时间、地点由双方商定。

5.2 系统验收

系统验收由双方共同参加，系统软硬件运行正常，文档资料齐全，培训工作完成。招标方现场出工作记录单，结论双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

5.3后期服务要求

5.5.1技术支持

质保期满后，在产品的有效使用期内，每2个月电话回访一次，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标方应设有售后服务机构，能够在货物提供后，直接向招标方提供技术支持。当设备出现故障时，电话1小时响应，48小时内到达招标方现场。

5.5.2备件支持

投标方保证长期优惠提供所有备品配件，应答时提供变频器所有备品备件及材料费用清单。

5.5.3维修支持

质保期满后变频器故障时，投标方负责修理和更换，备品备件及材料费不能高于应答时所报的价格，人员收取交通及人工成本费用。软件免费负责升级。

6 技术文件

要求提供以下技术资料：

6.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

6.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。

6.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

6.4 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。投标方应提供适用于本工程实际情况且为本工程专用的技术资料。投标方应向招标方提供6套技术图纸资料，同时提供电子版技术图纸资料。投标方所提供的电子版图纸资料格式为：图纸资料为AutoCADR2004、文本资料为WORD。

6.5投标方必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标方应补充和细化所列技术资料以满足本项目要求）

质量文件；

变频器技术说明书；

变频器使用说明书；

检测和试验报告；

变频装置控制回路原理接线图及设备表；

变频器最终参数设置表；

其它必须的资料。

7 其他

7.1本技术要求并未对一切技术细节作出规定，应保证提供符合最新行业标准的优质产品。

7.2本技术要求将作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

8质保期：

设备投运后2年。

威海博通热电股份有限公司#6炉风机变频器升级改造

技术规范书

1、总则

1.1  本技术规范书适用于威海博通热电股份有限公司（以下简称博通公司）#6炉引风机、一、二次风机高压变频器升级改造的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国通用标准（若无相关的国内、国际标准，则满足引进国或所在国国家或国外生产企业的标准）的优质产品。

1.3 投标方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

1.5 本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7 标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。

DLT1648-2016     发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范

GB/T14549-1993   电能质量：公用电网谐波

DL/T539-93       户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件

GB13471-2008     节电技术经济效益计算与评价评价

GB 12668-90      交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

DL/T1111-2009    火力发电厂厂用高压电动机调速节能导则

DL/T994-2006     火力发电厂风机水泵用高压变频器

DL/T 5136        火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

DL/T 596-2005    电气设备预防性试验规程

DL/T1054-2007    高压电气设备绝缘技术监督规程

GB 50171-2012   电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150-2006     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50169-2006     电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50170-2006     电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB/T 14285-2006  继电保护和安全自动装置技术规程

GB50147-2010     电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

DL/T 5161-2002   电气装置安装工程质量检验及评定规程

GB 50254-96      电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

DL 5009.1-2002   电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）

GB50303          建筑电气工程施工质量验收规范

GB 12668         调速电气传动系统

GB311-83         高压电气设备绝缘试验电压和试验方法

规范书中所有设备、备品备件，除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及相关规程、规范要求。

投标方在执行本规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

2、工程概况

博通公司2012年投运的#6引风机、一、二次风机高压变频器多次发生控制系统及功率单元故障，各采样值不准确，系统运行不稳定。

根据生产经营计划安排并结合设备寿命管理，本次对变频器控制系统及功率单元进行升级改造（变压器柜、旁路柜不变），改造时保留变频器柜体不动，只对内部的功率单元、控制板、监控器、电源系统等进行升级、布线、调试改造，所有改造项目由投标方施工完成。

3、技术要求

投标方应采用成熟、稳定的产品和技术。

3.1投标方改造的设备必须符合1.7的各项标准要求，改造后应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和改造符合规程要求，投标方还应向招标方提供试验报告。

3.2投标方应向招标方保证所供配件是技术先进、成熟可靠的全新配件或产品。在材料选择方面应准确无误，制作工艺无任何缺陷和疏忽。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足项目的安装及正常运行和维护的要求。

3.3对配套设备的要求

3.3.1本规范书所涉及的设备，如由其他厂家配套的应由投标方统一协调，并对厂家提供的产品质量及进度负责。

3.3.2所有外购件应由投标方负责选择，采用性能可靠的优质产品。并附有相应的产品合格证和说明书，并取得招标方认可方能使用。

3.4在安装、调试及质保期内因质量问题引起的设备部件的损坏，由投标方免费更换。

3.5投标方应提出施工现场安装注意事项及安装质量标准。系统正常后进行现场调试，测试内容按现场试验方法要求逐项进行并记录。

3.6投标方在应答文件中应对本项目执行的质量保证体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。

3.7为了减小现场施工量，缩短现场施工周期，节省人力物力成本。要求所有改造不砸墙，不移机，并保留原设备的屏柜及外壳壳体，从而不影响设备及房间布局，不影响原有房间消防通道及应急通道，不影响原有散热系统等。

3.8投标方改造过程中涉及柜体及其内部原有铜排等位置或尺寸发生变化时，所需的材料全部由投标方负责。原控制柜体电缆进线方式均为下进线方式，电缆连接方式及对外接口与原设备完全相同。

3.9为了保证功率模块的整体性能，IGBT应选用等同于或优于德国英飞凌、德国西门康、富士等品牌的产品，且电流容量不少于模块额定电流2倍的配置，选用单只IGBT。电解电容应选用等同于或优于日本黑金刚、EPCOS、SLANVERT产品，并在应答文件中注明所使用IGBT及电解电容品牌和型号。

3.10为解决控制系统的兼容问题及原控制系统不稳定性，投标方须采用更换为全新主控制系统方案。由投标方根据现场控制柜尺寸大小定制，直接现场更换，保留原有控制柜柜体。

3.11改造过程中对原有变压器柜及旁路柜进行清理保养，改造后变频装置整个系统的效率（包括输入移相变压器等）达到96%以上。

3.12变频装置的功率单元为更改后功率单元为单体化、模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，应能布置于原柜体内部，所有单元可以互换。

3.13变频器仍采用高—高单元串联多电平PWM电压源型交－直－交变频器。

3.14 高压电源的瞬间闪变及6kV高压工作电源切备用电源期间不应对变频器有影响。变频器有高低电压穿越功能，需符合《发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范》（提供中国电科院或国家电控配电设备质量监督检验中心认证的检验报告），变频器在工作时可以承受电网电压波动至-10%~-25%的影响降容运行而不停机。

3.15变频装置I/O可根据用户的要求进行参数化，变频装置所能提供的I/O接口应满足现场接口需要。频率分辩率0.01HZ。

3.16变频装置输出必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真4%的要求。

3.17投标方所提供的变频装置主控制器与功率模块之间通讯应全部采用光纤电缆连接，且为满足通讯的高精度与高准确性，必须采用单个功率模块与主控制器之间有单独的光纤通讯，以提高通讯的精度、准确性、快速性和抗干扰能力。为了避免控制掉电对功率单元的影响，功率单元控制系统电源应取自单元直流母线。

3.18为了提高控制系统的响应速度和对系统的保护能力，避免多块板件箱体插拔式式控制器的通讯弊端，高压变频器采用DSP+FPGA+ARM三核控制系统，集成化程度更高的系统，所有功能集成在一张主板上，板件之间的连接禁止采用插拔方式，应采用硬连接等更可靠的连接方式。

3.19变频装置能远距离操作，并可对其进行远程/本地控制的切换。

3.20变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

3.21 变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，在负荷从100%调节到40%的响应时间小于1min。（现场1s—3600s可调）

3.22变频装置具有加减速自适应功能：保证变频器在不正确的加减速设定时间或负荷变化情况调速过程中，装置不会出现加速过流保护停机，减速过压保护停机的现象。

3.23变频器的平均无故障运行时间不小于1万小时，变频器出现轻故障报警（如冷却风机停运、温度高时）时能提醒运行人员并进行报警信息上传，但变频器不能停止运行；重故障时要求提供由变频转工频运行接口，保证用户电机不停运。

3.24变频装置具备的保护功能和保护动作值：具备欠电压、过电压、缺相、变频器过电流、逆变器短路、接地故障、通讯故障、测量信号丢失、冷却风机故障保护功能。上述保护要求同时具备硬件保护和软件保护两种方式，对于电流型、电压型、温度型保护，保护动作定值和时间用户分别可以进行整定。并能联跳输入侧6kV开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。变频装置应具有事故追忆功能，并能上传事故信息。保护至少应满足：

3.24.1过载保护：电机额定电流的120%，允许1分钟，超过则保护。

3.24.2 过流保护：变频器输出电流超过电机额定电流的150％，3s保护；额定电流200%，在10微秒内保护。

3.24.3过压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的120%，则变频器保护。

3.24.4欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于欠压保护定值，则变频器保护。

3.24.5过热保护：包括两重保护，在变频调速系统柜体内设置温度检测，当环境温度超过预先设置的值时，发报警信号；另外，在主要的发热元件，即移相变压器和电力电子功率器元件上放置温度检测，一旦超过极限温度，则保护。

3.24.6缺相保护：缺相保护设置在每个功率模块上，当变频器输入侧掉相系统发出报警信号,并保护；功率模块的保险熔芯熔断缺相时，系统会发出报警信号，同时允许模块旁路运行。

3.24.7光纤故障保护。当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

3.25变频器瞬时断电再上电的能力，变频器具备掉电20秒内来电自启动和转速跟踪功能。当电网电压消失后，电机转速下降，如果在20秒内电源恢复，变频器自动搜索跟踪电动机转速按照设定曲线恢复到停机前的运行状态，无初始化时间。

3.26 变频器应具备自保持功能。即当DCS失电等外部原因引起输出给定指令消失时，变频器应能保持指令消失前的状态运行。

3.26变频装置输出波形不会引起电机的谐振，可以设置3组临界转速，避开负载电机的共振转速。

3.27变频装置核心控制板件及附属设备外供电源为交流220V。

3.28变频装置就地控制窗口必须采用全中文操作界面，采用一体化，触摸式界面，功能设定,参数设定，故障显示和查询，变频器参数查询及设置、系统自诊断等均应采用中文，远方和就地控制切换功能，变频装置的控制面板上应有显示速度、输入电流、输入电压、输出电流、输出电压、变频器运行状态。投标方负责监控软件免费升级。

应满足DCS控制要求。

3.29 变频装置改造部位必须进行满功率带负荷的整体测试，以确保整套系统的可靠性，每个功率单元在厂需要带载老化测试，测试功率单元欠压、缺相、过压，过压失速、过热、模块故障等保护功能，出厂试验均需进行“满电压”、“满电流”、“满功率”三者同时满足的模拟负载测试，所有功率单元均120%满载老化测试，并提供测试报告。

3.30当电网掉电又重新来电时，为了保证采样数据的准确性，电机在低频（10Hz）下无冲击再启动，高压变频器输入输出电压检测不允许采用互感器方案，需采取高压无感电阻检测方案。

3.31为减少功率单元故障，保障功率单元内部控制板的供电可靠性，单元内部控制板件电源必须取自功率单元本身，不得以外接电源的方式来实现。

3.32单元内部处理器必须使用FPGA芯片，为保障设备运行可靠性，功率单元应具有双旁路功能，必须同时具备模块旁路与机械旁路，单个功率单元故障不应出现导致设备直接停机退出运行的情况。投标方应在应答文件中详细描述两种旁路方式执行的条件以及区别。

3.33功率单元控制板应设计单独的金属屏蔽盒,同时功率单元壳体采用高压专用覆铝锌板。防止变频器在运行过程中受到强电磁干扰。同时为了增强单元输出与单元输入之间的隔离，提高系统安全性，功率单元输入和输出需要上下设计，不能采用输出包络输入的方式。请详细说明方案并证明。

3.34为保证操作的便捷性与可靠性，操作界面需要采用全彩色智能屏，屏幕尺寸≥7寸，主页面应能显示给定频率、运行频率、输入电流、输入电压、输出电流、输出电压、输入功率、输出功率以及当前控制方式。

3.35为保证设备操作性，控制柜装有远程/就地的转换开关，可进行远程、就地的控制切换。在就地监控方式下可通过人机界面进行变频器的启动、停止，转速、频率的调整，功能设定、参数设定等，界面语言都采用中文。

4、 供货范围

4.1 供货范围

| 序号 | 名称 | 原规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #6炉引风机高压变频器功率单元升级改造 | HPU690/250MB1 | 15 | 台 | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 2 | #6炉一次风机高压变频器功率单元升级改造 | 690/192D1 | 15 | 台 | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 3 | #6炉二次风机高压变频器功率单元升级改造 | 690/096D1 | 15 | 台 | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 4 | #6炉高压变频器变压器维保 |  | 3 | 台 | 清灰、检查、变压器试验，出具试验报告 |
| 5 | #6炉高压变频器 旁路柜维保 |  | 3 | 台 | 清灰、检查 |
| 6 | #6炉风机高压变频器调试 | 高压变频HIVERT-Y06/220 高压变频HIVERT-Y06/154 高压变频HIVERT-Y06/096 | 3 | 套 | 提供调试报告 |
| 7 | 备用模块 | HPU690/250MB1 690/192D1 690/096D1 | 6 | 个 | 每台变频器提供2个备用功率单元 |

4.2 本部分规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供本次改造的元器件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.3 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时免费补足。

4.4设备出厂前须进行校验，达到设备所规定的性能指标。

4.5投标方应提供详细的供货清单，及投标方与设备原厂家的供货合同。清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家、合格证书、校验报告等内容。

4.2 供货周期

自合同生效之日起30日内，将全部货物送达需方指定现场并通过到货验收 。

5、 售后服务

5.1 技术服务

5.1.1为使该项目正常投运，投标方要派合格的现场服务人员。如果此现场服务的人员与日数不能满足工程需要，招标方有权要求投标方增加现场服务人日数，费用由投标方承担。

5.1.2 现场服务人员的条件

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；

2）了解服务内容，能够正确地进行现场指导；

3）身体健康，适应现场工作的条件。

5.1.3 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

5.1.4 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

5.1.5在安装和调试前，招标方现场负责人应向投标方进行技术交底，签订安全培训告知卡。对重要工序，招标方负责人要对施工情况进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序如因招标方指导错误而出现质量问题，招标方应负全部责任。现场施工过程中，投标方服务人员不听从招标方安排施工而造成的人身伤害及设备损坏，均由投标方自行承担一切责任。

5.1.6  招标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

5.1.7培训

5.1.7.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

5.1.7.2 培训计划和内容列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 变频器原理和构成 | 待定 | 高级工程师 | 1 | 博通公司 |  |
| 2 | 使用手册讲解 | 待定 | 工程师 | 1 | 博通公司 |  |
| 3 | 设备维护讲解 | 待定 | 工程师 | 1 | 博通公司 |  |
| 4 | 现场设备讲解认识 | 待定 | 工程师 | 1 | 博通公司 |  |
| 5 | 现场操作演示 | 待定 | 高级工程师 | 1 | 博通公司 |  |
| 6 | 指导用户操作 | 待定 | 工程师 | 1 | 博通公司 |  |

5.1.7.3 培训的时间、地点由双方商定。

5.2 系统验收

系统验收由双方共同参加，系统软硬件运行正常，文档资料齐全，培训工作完成。招标方现场出工作记录单，结论双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

5.3 质保要求

5.2.1 整机质保 36个月，自设备最终验收合格之日起。

5.2.2 关键部件功率单元、IGBT、主控板：同整机质保。

冷却风机、继电器、接触器、风扇：24个月。

电解电容：3 年（设计寿命 ≥10 年）。

软件：终身免费升级 / 维护。

5.2.3 设计寿命：整机 ≥15 年；MTBF ≥100,000 小时。

## 5.4后期服务要求

5.4.1技术支持

质保期满后，在产品的有效使用期内，每2个月电话回访一次，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标方应设有售后服务机构，能够在货物提供后，直接向招标方提供技术支持。当设备出现故障时，电话2小时响应，48小时内到达招标方现场。

5.4.2备件支持

投标方保证长期优惠提供所有备品配件，应答时提供变频器所有备品备件及材料费用清单。

5.4.3维修支持

质保期满后变频器故障时，投标方负责修理和更换，备品备件及材料费不能高于应答时所报的价格，人员收取交通及人工成本费用。软件免费负责升级。

6、 技术文件

要求提供以下技术资料：

6.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

6.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。

6.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

6.4 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。投标方应提供适用于本工程实际情况且为本工程专用的技术资料。投标方应向招标方提供6套技术图纸资料，同时提供电子版技术图纸资料。投标方所提供的电子版图纸资料格式为：图纸资料为AutoCADR2004、文本资料为WORD。

6.5投标方必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标方应补充和细化所列技术资料以满足本项目要求）

质量文件；

变频器技术说明书；

变频器使用说明书；

检测和试验报告；

变频装置控制回路原理接线图及设备表；

变频器最终参数设置表；

其它必须的资料。

7、 其他

7.1本技术要求并未对一切技术细节作出规定，应保证提供符合最新行业标准的优质产品。

7.2本技术要求将作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

# 第五部分   投标文件（格式）

（格式一）

投 标 文 件
（第一册）

项目名称：威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目

招标编号：2026-025

投标人名称（盖电子公章）

日期：2026年 月 日

目  录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

威海正华工程咨询有限公司：

我方收到2026-025号招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物和服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守招标文件的规定和要求，并提供招标文件中要求的所有资料。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标保证金。

6.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳招标代理费；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务。

7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

投标日期：2026年 月  日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺：我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派本项目的项目负责人，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

承诺日期：    年   月   日

投标人廉洁守信承诺书

本单位决定参加                  项目投标。为有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关廉洁要求，特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解威海热电集团公司招投标纪律，积极配合威海热电集团有限公司执行招投标廉政建设的有关规定。

3.严格按照招标文件规定的方式进行投标，不借用其他单位资质，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.不提供其他虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标。

5.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

6.中标后不将项目转包，或违法分包。

7.不以任何方式向招标单位任何人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标单位任何人员参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标单位任何人员以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向威海热电集团公司纪检监察机构举报。（受理举报邮箱：whrdjw@163.com，举报电话：5196093）

10.自觉接受有关部门监督，积极配合招标单位加强廉洁从业宣传，加强对投标人员的廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受取消投标资格及其它任何形式的处理；构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

承诺单位（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

承诺日期：    年   月   日

关于关联单位的声明函

致        ：

我公司参与本项目采购活动，遵守招标文件有关“法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加投标”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司法定代表人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

开  标  一  览  表

| 项目名称 | 威海热电集团有限公司市区公司高压变频器功率单元升级改造项目、博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器升级改造项目 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | （大写） 元 （小写） 元 |
| 供货周期 | 市区公司：合同签订后 天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在 日内完成。 博通公司：合同签订后 天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在 日内完成。 |
| 质保期 | 市区公司：设备投运后 年。 博通公司：1.整机质保 年，自设备最终验收合格之日起。 2.关键部件功率单元、IGBT、主控板：同整机质保。 冷却风机、继电器、接触器、风扇： 年。 电解电容： 年。 软件：终身免费升级 / 维护。 3.设计寿命：整机 ≥ 年；MTBF ≥ 小时。 |
| 对招标文件的认同程度 | （是/否） 认可招标文件给定的付款条件等实质性要求 |
| 报价说明： |  |

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

报价明细表

单位：元

| 序号 | 物料编号 | 产品名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 品牌 | 制造厂家 | 含税 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1160 | 高压变频器功率单元升级改造 |  | 详见技术要求 | 项 | 1 | 1560000.00 |  |  |  |  | 市区公司 |
|  | 1705031421 | #6炉引风机、一、二次风机变频器改造 |  | 详见技术要求 | 台 | 1 | 496250.00 |  |  |  |  | 博通公司 |
|  |  |  | 合计：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中的报价应包括13%全额增值税及产品制造、运输、装卸、及售后服务等全部费用。

2.此表必须详细填写货物的名称、品牌、制造厂家等，否则，因此造成的后果自负。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

市区公司供货清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机高压变频器功率单元 | 690V/250A |  | 个 |  | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1800kW电机） |
| 2 | 一次风机高压变频器功率单元 | 690V/192A |  | 个 |  | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1250kW电机） |
| 3 | 二次风机高压变频器功率单元 | 690V/096A |  | 个 |  | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/710kW电机） |
| 4 | #14#15给水泵高压变频器功率单元 | 690V/192A |  | 个 |  | 含配套控制系统、接线、调试（用于6kV/1600kW电机） |
| 5 | 备用模块 | 690V/250A/192A/096A |  | 个 |  | 每台变频器提供1个备用功率单元 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本表未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时免费补足。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

博通公司供货清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #6炉引风机高压变频器功率单元升级改造 | HPU690/250MB1 |  | 台 |  | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 2 | #6炉一次风机高压变频器功率单元升级改造 | 690/192D1 |  | 台 |  | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 3 | #6炉二次风机高压变频器功率单元升级改造 | 690/096D1 |  | 台 |  | 含旧系统拆除、配套控制系统、接线、调试 |
| 4 | #6炉高压变频器变压器维保 |  |  | 台 |  | 清灰、检查、变压器试验，出具试验报告 |
| 5 | #6炉高压变频器 旁路柜维保 |  |  | 台 |  | 清灰、检查 |
| 6 | #6炉风机高压变频器调试 | 高压变频HIVERT-Y06/220 高压变频HIVERT-Y06/154 高压变频HIVERT-Y06/096 |  | 套 |  | 提供调试报告 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本表未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时免费补足。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

变频器所有备品备件及材料费用清单（不限于此）

| 备品备件或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... | .... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

有效的营业执照副本扫描件

投标人（盖电子公章）：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                         性别：

年龄：             职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

投标单位：　　　　                 （盖电子公章）

日期：     年    月     日

注：法人身份证正反面扫描件附后。

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为2026-025号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

（被授权人身份证正反面扫描件）

注：1.若法定代表人参加投标，此表可不填；

2.后附被授权人在本公司的社保证明材料。

投标人及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人情况查询截图

查询网址（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），查询的省份为全部；

投标人（盖电子公章）：

投标人信用情况

附信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告；

信用信息报告查询方式：

信用中国查询方式：登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站→在首页右上方“信用信息”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。

信用中国（山东）查询方式：登陆“信用中国（山东）“（credit.shandong.gov.cn）网站→在首页上方“信用中国信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。

投标人（盖电子公章）：

投标人参与投标的声明函

我单位郑重承诺如下：

1.在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同的能力，并能提供优质的服务；

4.提供的方案质量保证、性能可靠、技术合格；

5.参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加投标；

7.如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。

8.我单位完全响应招标人在《第四部分 采购项目说明》中提出的技术规范、付款方式、工期（服务期/供货期）、质保期等全部要求。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人（盖电子公章）：

交纳投标保证金的证明材料

（电汇凭证或电子汇款截图扫描件均可）

投标人（盖电子公章）：

投标人认为需要提供的其他资质资格证明文件扫描件

投标人（盖电子公章）：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标企业情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

技术文件

同类项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

售后服务承诺

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

投 标 偏 离 表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人（盖电子法人章）：

其他资料

投标人（盖电子公章）：

# 第六部分  合 同 书 （范本）

博通公司#6炉引风机、一、二次风机变频器改造买卖合同

甲方：                                  合同编号：

乙方：

一、供货范围、价格、计划名称、交货期

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 总金额 | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #6炉引风机、一、二次风机变频器改造 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后30天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在30日内完成。 |  |  |  |  |  |  |

二、产品（设备）的质量与技术标准应同时符合以下要求，并以其中更严格者为准：（1）中华人民共和国国家、行业及地方的强制性标准；（2）本合同附件一《技术规范书》中载明的标准及甲方书面提出的其他技术要求”

三、交货地点及联系人：响应甲方要求，联系人：    电话：

四、运输方式及费用负担：乙方须按照安全合理的运输方式、包装标准以及甲方相关要求提供货物运输服务，并要安全、及时、将货物运至甲方指定的目的地，全部货物验收合格、双方签字确认即为乙方完成交付。交付前全部费用、风险（包含卸车费）均由乙方承担，运输和卸车安全由乙方负责，甲方不承担任何责任，在运输过程中发生的货物盗窃、丢失、泄漏、受潮过水、变质失效、损坏、交货不清、人员伤亡、车辆损坏、交通事故、环境污染等，乙方承担全部责任及损失。

五、质保期：货物（设备）质保期从验收合格、双方签字确认后次日开始计算，质保期3年，期间发生问题由乙方负责免费处理，质保期重新自问题处理完毕、验收合格起开始计算。乙方应在接到甲方关于维保需求的通知后2小时内响应，并在24小时内到达现场进行维保工作。维保完成后，乙方应向甲方提交维保报告，经甲方确认后作为维保义务履行的依据。质保期内，乙方怠于履行维保义务或同一问题经两次维修仍未解决的，甲方有权自行聘请第三方进行维修养护，由此给甲方造成的额外费用，由乙方无条件承担。

六、质量与检验

1、供方应保证设备所采用的工艺系统的主要材料及部件等，是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的。

2、供方应严格按照图纸、技术要求和有关标准制作和检验。

3、设备制造过程中需方可随时到现场进行监督制造，供方应予以配合。

4、设备验收包括：数量、外观质量、随机备品备件、装箱单、随机资料（质量检验合格证、竣工图纸）及包装完整无破损。

5、每台设备上均应订有铭牌（内容包括：制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

6、质量异议期为自设备安装调试完毕投运之日起三个月。

七、结算方式：

1、货物经甲方验收合格后，甲方付给乙方40%货款，安装调试一个月后无质量问题乙方开具税率为13%的全额增值税专用发票，甲方付给乙方50%货款，剩余合同总价的10%作为质保金，在质保期届满，甲方应组织相关人员对乙方在质保期内的维保工作进行评估，若确认乙方已完全履行维保义务，甲方应将余款付清，因乙方发票提供不及时造成的付款延迟等一切损失由乙方自行承担。

2、付款方式：银行电汇或承兑汇票。

八、违约责任：

1、因货物（设备）引起的一切纠纷由乙方负责解决，并赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、维权所需的诉讼费、保全费、保险费、公证费、担保费、律师费、差旅费等所有费用；

2、乙方逾期交付货物（设备）、交付货物（设备）质量或数量不符合约定、或未按约定履行质保义务的，应赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、维权所需的诉讼费、保全费、担保费、律师费、保险费、公证费、差旅费等所有费用；

3、乙方违反合同约定，还应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。未尽之处，依据《中华人民共和国民法典》执行。

九、解决合同纠纷办法：双方协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、反商业贿赂协议：

1、本协议所指商业贿赂是指乙方为获取与甲方人的合作的利益，乙方或其他单位工作人员给予甲方员工的一切精神及物质上之间或间接的馈赠，如回扣、娱乐、旅游等。

2、甲方任何员工、部门不得以甲方或非甲方名义向乙方索取或收受金钱、物质及任何形式的馈赠。

3、乙方或乙方工作人员不得以乙方或个人名义向甲方任何员工私下直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益。否则均视为侵害甲方利益的行为，礼金包括但不限于现金、支票、信用卡等；物品及馈赠品包括但不限于礼品、样品或其他商品，娱乐票券、会员卡等，货币或货物形式的回扣，乙方付款的旅游、宴请及个人服务等。

4、若甲方员工要求乙方给予其他形式的不正当利益，乙方必须及时投诉、并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密，对于乙方的协助，甲方将给予乙方相应的奖励并将根据情况给予乙方更多的商业机会。

十一：其它约定：

1、产品到货按甲方要求附带相关产品合格证、材质单、出厂检验报告等证件。

2、甲方有权根据乙方的履行情况，当乙方出现本合同第八条约定的违约情形，或法律法规规定的其他根本违约行为时，甲方有权单方书面通知乙方解除本合同。

3、合同中记载的双方各自联系方式为双方约定的联系方式，双方来往函件均发往该联系方式，并适用于本合同下的相关诉讼、仲裁及行政处理文件和材料的送达。

4、设备在安装、调试过程中，根据需方需要，供方应派工程技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题，协助需方控制安装质量。

十二：本合同自签签章之日起生效，本合同一式五份，乙方一份，甲方四份，招标书、技术协议及附表作为合同附件具有同等法律效力（技术协议需签章）。

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： 地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： 地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

市区公司高压变频器功率单元升级改造买卖合同

甲方：                                  合同编号：

乙方：

一、供货范围、价格、计划名称、交货期

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 总金额 | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压变频器功率单元升级改造 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后40天内到货，项目安装应根据甲方实际生产情况决定，自具备施工条件之日起，全部工作须在30日内完成。 |  |  |  |  |  |  |

二、产品（设备）的质量与技术标准应同时符合以下要求，并以其中更严格者为准：（1）中华人民共和国国家、行业及地方的强制性标准；（2）本合同附件一《技术规范书》中载明的标准及甲方书面提出的其他技术要求”

三、交货地点及联系人：响应甲方要求，联系人：    电话：

四、运输方式及费用负担：乙方须按照安全合理的运输方式、包装标准以及甲方相关要求提供货物运输服务，并要安全、及时、将货物运至甲方指定的目的地，全部货物验收合格、双方签字确认即为乙方完成交付。交付前全部费用、风险（包含卸车费）均由乙方承担，运输和卸车安全由乙方负责，甲方不承担任何责任，在运输过程中发生的货物盗窃、丢失、泄漏、受潮过水、变质失效、损坏、交货不清、人员伤亡、车辆损坏、交通事故、环境污染等，乙方承担全部责任及损失。

五、质保期：货物（设备）质保期从验收合格、双方签字确认后次日开始计算，质保期2年，期间发生问题由乙方负责免费处理，质保期重新自问题处理完毕、验收合格起开始计算。乙方应在接到甲方关于维保需求的通知后2小时内响应，并在24小时内到达现场进行维保工作。维保完成后，乙方应向甲方提交维保报告，经甲方确认后作为维保义务履行的依据。质保期内，乙方怠于履行维保义务或同一问题经两次维修仍未解决的，甲方有权自行聘请第三方进行维修养护，由此给甲方造成的额外费用，由乙方无条件承担。

六、质量与检验

1、供方应保证设备所采用的工艺系统的主要材料及部件等，是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的。

2、供方应严格按照图纸、技术要求和有关标准制作和检验。

3、设备制造过程中需方可随时到现场进行监督制造，供方应予以配合。

4、设备验收包括：数量、外观质量、随机备品备件、装箱单、随机资料（质量检验合格证、竣工图纸）及包装完整无破损。

5、每台设备上均应订有铭牌（内容包括：制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

6、质量异议期为自设备安装调试完毕投运之日起三个月。

七、结算方式：

1、货物经甲方验收合格后，甲方付给乙方40%货款，安装调试一个月后无质量问题乙方开具税率为13%的全额增值税专用发票，甲方付给乙方50%货款，剩余合同总价的10%作为质保金，在质保期届满，甲方应组织相关人员对乙方在质保期内的维保工作进行评估，若确认乙方已完全履行维保义务，甲方应将余款付清，因乙方发票提供不及时造成的付款延迟等一切损失由乙方自行承担。

2、付款方式：银行电汇或承兑汇票。

八、违约责任：

1、因货物（设备）引起的一切纠纷由乙方负责解决，并赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、维权所需的诉讼费、保全费、保险费、公证费、担保费、律师费、差旅费等所有费用；

2、乙方逾期交付货物（设备）、交付货物（设备）质量或数量不符合约定、或未按约定履行质保义务的，应赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、维权所需的诉讼费、保全费、担保费、律师费、保险费、公证费、差旅费等所有费用；

3、乙方违反合同约定，还应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。未尽之处，依据《中华人民共和国民法典》执行。

九、解决合同纠纷办法：双方协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、反商业贿赂协议：

1、本协议所指商业贿赂是指乙方为获取与甲方人的合作的利益，乙方或其他单位工作人员给予甲方员工的一切精神及物质上之间或间接的馈赠，如回扣、娱乐、旅游等。

2、甲方任何员工、部门不得以甲方或非甲方名义向乙方索取或收受金钱、物质及任何形式的馈赠。

3、乙方或乙方工作人员不得以乙方或个人名义向甲方任何员工私下直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益。否则均视为侵害甲方利益的行为，礼金包括但不限于现金、支票、信用卡等；物品及馈赠品包括但不限于礼品、样品或其他商品，娱乐票券、会员卡等，货币或货物形式的回扣，乙方付款的旅游、宴请及个人服务等。

4、若甲方员工要求乙方给予其他形式的不正当利益，乙方必须及时投诉、并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密，对于乙方的协助，甲方将给予乙方相应的奖励并将根据情况给予乙方更多的商业机会。

十一：其它约定：

1、产品到货按甲方要求附带相关产品合格证、材质单、出厂检验报告等证件。

2、甲方有权根据乙方的履行情况，当乙方出现本合同第八条约定的违约情形，或法律法规规定的其他根本违约行为时，甲方有权单方书面通知乙方解除本合同。

3、合同中记载的双方各自联系方式为双方约定的联系方式，双方来往函件均发往该联系方式，并适用于本合同下的相关诉讼、仲裁及行政处理文件和材料的送达。

4、设备在安装、调试过程中，根据需方需要，供方应派工程技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题，协助需方控制安装质量。

十二：本合同自签签章之日起生效，本合同一式五份，乙方一份，甲方四份，招标书、技术协议及附表作为合同附件具有同等法律效力（技术协议需签章）。

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 帐号： 纳税人识别号 地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： 地址： 电话： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |