招标编号：WHGQ(2026)LGTG-004

威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

招 标 文 件

北京东方华太工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	6

第三章  招标内容与要求	33

第四章  评审原则和方法	39

第五章  投标文件格式	43

第六章  合同书（范本）	63

第一章  招标公告

威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务招标公告

（招标编号：WHGQ(2026)LGTG-004）

一、招标条件

本招标项目威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海碳谷新能源发展有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行自愿公开招标。

二、项目概况和招标范围

1.项目概况：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务，位于威海市临港区及文登区。主要内容包括：（1）20公里110kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（2）40公里35kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（3）枢纽站（不包含储能舱）的配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（4）35kV箱变的日常巡检维护，以及配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（5）枢纽站运维值班，涵盖设备日常巡视巡检、状态监测、日常维护保养、故障迅速处理、应急高效响应、安全管理强化、制度严谨执行、施工人员专业培训以及文档系统管理等工作。具体详见工程量清单。招标控制价：人民币4826604.00元。服务期限：三年。质量要求：达到国家（行业、地方）质量合格标准。

2.招标范围：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务。

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力，并能提供优质的服务；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，近三年无行贿犯罪记录；

7、近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8、投标人及其法定代表人未被最高人民法院列入失信被执行人；

9、法律、行政法规及招标文件规定的其他要求；

10、本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

1.时间：2026年06月12日18时30分至2026年06月22日18时30分（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”进行平台切换，点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)逾期无法从平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（供应商）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”端口登录注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”首页右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件的递交

1.递交投标文件截止时间：2026年06月29日14时00分（北京时间）

2.递交方式：通过“威海市公共资源交易网”首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”进行平台切换，点击“国企采购”进入“国有企业阳光采购电子化服务平台”网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。

六、开标时间及地点

1.时间：2026年06月29日14时00分（北京时间）

2.地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（地址：威海市环翠区塔山中路317号）

七、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。

八、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.远程开标，投标人无需到现场参与开标；投标人请提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、联系方式：

1.招标人信息

名称：威海碳谷新能源发展有限公司

地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路171-13号611室

联系人：杜娟

电话：0631-5580039

2.招标代理机构信息

名称：北京东方华太工程咨询有限公司

地址：山东省威海市海滨中路4号6层

项目联系人：姜薇

电话：0631-5267099

邮箱：HTZXZBDL@163.COM

发布人：北京东方华太工程咨询有限公司

发布时间：2026年06月12日

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务 |
| 2 | 项目编号 | WHGQ(2026)LGTG-004 |
| 3 | 招标人 | 名称：威海碳谷新能源发展有限公司 地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路171-13号611室 联系人：杜娟 电话：0631-5580039 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：北京东方华太工程咨询有限公司 地址：山东省威海市海滨中路4号6层 联系人：姜薇 联系电话：0631-5267099 |
| 5 | 项目详细情况 | 详见招标公告 |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金 100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标控制价 | 本项目招标控制价：人民币4826604.00元，投标报价超过招标控制价的，否决其投标。 |
| 9 | 电子投标特别提示 | 1.录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 2.本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3.电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。 4. 网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册 https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5.投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五部分投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6.电子投标文件必须有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7.投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8.除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交。 9.投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 10 | 资质证明文件原件 | 无需提供其他资质证明文件原件。 |
| 11 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份及纸质投标文件2份 |
| 12 | 实物样品 | 无 |
| 13 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不组织 |
| 15 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 16 | 投标文件递交时间 | 16.1电子投标文件提交时间：2026年06月12日19时30分至2026年06月29日14时00分，（以电子交易系统具体显示时间为准） 16.2纸质投标文件提交方式： （1）基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。 （2）纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。 16.3封套内容： （1）代理机构：北京东方华太工程咨询有限公司 （2）项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务 （3）招标编号：WHGQ(2026)LGTG-004 （4）投标人：×××××× （5）注明“公开开标前不得启封”字样。 |
| 17 | 开标时间 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 19 | 开标方式 | 远程开标，投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作，但开评审期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 20 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 21 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 23 | 联合体投标 | 不接受 |
| 24 | 分（转）包 | 不允许 |
| 25 | 投标保证金 | 1.本项目投标保证金：人民币壹万元整； 2.交纳截止时间：投标文件递交截止时间前。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标单位名称一致,投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效； 4.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册》。 5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交响应文件的投标人名称一致。 6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。 7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。招标公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不需提供履约保证金 |
| 27 | 付款方式 | 见合同书范本 |
| 28 | 代理服务费 | 由中标人在领取中标通知书的同时向招标代理机构全额缴纳。代理服务费：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号)规定的招标标准的80%计取 |
|  | 专家评审费 | 专家评审费由中标单位缴纳，按实收取。 |
| 29 | 是否委托定标 | 是 |
| 30 | 开标过程澄清操作流程 | 1.左侧菜单“我的答疑/澄清”；2.找到对应项目点“澄清”；3.文本框中输入澄清内容；4.点击下方“保存”；5.点击左上角“换到”一弹出模板选择框；6.双击此条模板；7.“确定”生成新澄清函(word文档)；8.点击右上角红色PDF按钮；9.PDF转换成功后签章(公章和法人章)；10.保存提交。 |
| 31 | 信用报告查询方式 | 1.信用中国查询方式：登陆“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）网站→在首页右上方“信用信息”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。 2.信用中国（山东）查询方式：登陆“信用中国（山东）“（credit.shandong.gov.cn）网站→在左侧快捷服务“信用中国（山东）信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | 1.投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件。 2.投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件。 3.法定代表人及授权委托书： （1）若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明及法定代表人身份证扫描件。 （2）若授权代表参加投标，投标文件附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指2026年05月或2026年06月）。 4.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：A.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、B.电汇凭证或电子汇款截图扫描件。 5.投标人及其法定代表人未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图。（失信被执行人查询地址https://zxgk.court.gov.cn/shixin/，查询省份为全部。） 6.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 7.投标人参与投标的承诺函。 8.投标人信用承诺书。 9.本项目不接受联合体投标。 10.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。 |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标有效期为90天。 2.投标报价满足招标文件要求。 3.服务期限满足招标文件要求。 4.付款方式满足招标文件要求。 5.质量标准满足招标文件要求。 6.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。 |

一、说明

本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

2.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）招标内容与要求；

（4）评审原则和方法；

（5）投标文件格式；

（6）合同书（范本）；

（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）。

3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面；

（2）投标报价表（含明细）；

（3）需求响应表（如有）；

（4）评审对照表；

（5）评分对照表（如有）。

3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分 投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面；

（2）投标文件目录；

（3）投标承诺函；

（4）投标报价文件

①开标一览表；

②报价明细表；

（5）投标人资格证明文件：

①有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件；

②有效的电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质证书扫描件；

③交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：A.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、B.电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

④法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；

⑤法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；

若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明及法定代表人身份证扫描件。若授权代表参加投标，投标文件附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指2026年05月或2026年06月）；

⑥投标人及其法定代表人未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图；（失信被执行人查询地址https://zxgk.court.gov.cn/shixin/，查询省份为全部。）

⑦投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录，附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；

⑧投标人参与投标的承诺函；

⑨投标人信用承诺书；

⑩投标人认为需要提供的资质资格证明文件；

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（6）投标人基本情况；

（7）类似项目汇总表；

（8）企业信用情况；

（9）维护人员汇总表；

（10）技术文件；

（11）投标偏离表；

（12）其他资料。

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面；

（2）投标报价表（含明细）；

（3）需求响应表（如有）。

9.投标报价

9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第三章 采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务,包括合同条款中以及招标文件中规定的及合理推算出卖方履行自身义务需支付的所有费用。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

9.5《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理；

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）。

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

10.1以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标（响应）。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金：

本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。

14.2有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标公司恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

15.履约保证金的交纳与返还

本项目不收取履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。

17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

17.3文件递交

17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

17.3.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的参考。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标；

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理；

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或招标代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

22.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：HTZXZBDL@163.COM；

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1招标代理机构负责组织评审工作，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，评审委员会成员由招标人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3，评审委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。若招标人不出代表，则评审委员会成员全部从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评审委员会成员不得被最高人民法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评审委员会成员职责：

（1）评审前，评审委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评审办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评审委员会集体起草的评审报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评审委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评审报告。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评审专家身份和招标人委托授权，对评审专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评审组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评审委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评审小组复核或者书面说明理由，评审小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

招标人可以在评审前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

23.6评审委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评审前，招标代理机构工作人员向评审委员会成员宣布评审纪律和工作规则。评审委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评审委员会成员对与自己有利害关系的评审项目应当主动提出回避。

23.8评审委员会将按照招标文件确定的评审原则和方法进行评审。招标人对投标人进行资格性审查，评审委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评审委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

23.10评审中因评审委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审委员会组成不符合本办法规定的，招标代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的评审委员会成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足评审委员会成员的，招标代理机构应当停止评审活动，封存所有投标文件和开标、评审资料，依法重新组建评审委员会进行评审。原评审委员会作出的评审意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评审委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

24.1资格性审查。在项目开标结束后,评审委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人为3家以上，即可进行详细评审。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经招标人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（6）与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（7）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（8）为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（9）为本项目的代建人；

（10）为本项目的招标代理机构；

（11）被依法暂停或者取消报价资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者报价的；

（15）评审委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（16）法律法规规定的其他情形。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人汇款至同一个保证金银行收款子账号的；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

（10）交易系统提示相似度达到100%的；

（11）投标人未如实提供业绩（包括少报、漏报符合条件的业绩），视为隐瞒业绩参与陪标。

24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的物，招标人应当依法报主管部门批准。

25.投标文件的澄清

25.1评审委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评审委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评审委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

评审委员会按招标文件中规定的评审方法和评审标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。3项得分都相同时，招标人可自行确定。

26.1评审采用百分制。评审委员会各成员分别独立对实质上响应的投标人进行逐项评价打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评审委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评审委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评审委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）招标文件规定的其它评审因素。

26.5评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的投标行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评审过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.废标条款

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标人招标任务取消的。

六、确定中标人

28.确定中标候选人

28.1评审委员会按照招标文件确定的评审方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评审结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

28.2评审委员会所有成员应当在评审报告上签字确认，评审报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和评审标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

29.确定中标人

招标人可委托评审委员会直接定标，确定排名第一名的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一名的投标人为中标人。

中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公告

30.结果公告

招标人应当自定标结束后在原招标公告发布媒介公告中标人。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）中标人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称和中标金额。

31.签发中标（成交）通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和招标代理机构联合向中标人发出中标（成交）通知书。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

投标人应按照下列规定进行质疑：

（1）提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。

（2）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（3）质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

①投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.2招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.3有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑。

32.4对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

32.5仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

中标（成交）通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订合同。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章  招标内容与要求

一、项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

二、项目地点：位于威海市临港区及文登区。

三、服务内容及要求：

（一）110kV GIS检修

- 外观与密封：壳体、法兰、焊缝无锈蚀、变形、渗漏；螺栓紧固；接地可靠。

- SF₆气体：各气室压力、温度、密度继电器指示正常；无报警；补气记录完整。

- 机构箱（断路器 / 隔离开关）：清洁、加热除湿正常；端子紧固、二次接线完好；密封良好无进水。

- 操作机构： 弹簧：储能正常、无裂纹变形、缓冲完好。  液压：油位 / 油质正常、无渗漏、压力正常。

- 联锁 / 闭锁：机械闭锁、电气闭锁可靠；位置指示正确。

- 互感器（CT/VT）：外壳完好、接地可靠、二次端子无松动。

- 二次与控制：二次回路检查、端子紧固、继电器校验、联锁逻辑验证。

（二）110kV 主变压器检修

- 本体：油箱、套管、法兰无渗漏；油位、油色正常；呼吸器硅胶无受潮。

- 套管：瓷套无裂纹、放电痕迹；末屏接地良好。

- 冷却系统：风扇 / 潜油泵运行正常、无振动异响；散热器清洁、无堵塞；控制箱、温控器、联锁正常。

- 保护与接地：瓦斯、压力释放、温度计、油流继电器完好；本体、中性点接地可靠。

- 绕组直流电阻；检查变压比；交流耐压试验；铁芯及夹件绝缘电阻断路器；

（三）35kV配电室检修

1.配电设备预防性试验

（1）断路器试验：交流耐压试验；回路电阻试验；绝缘电阻试验

（2）避雷器试验：直流泄漏试验；绝缘电阻试验

（3）高压电缆绝缘试验

（4）微机保护装置校验

（5）母线耐压试验

2.配电设备维护保养

配电设备常规维修保养（包括设备清扫、机构检查、螺栓紧固等。）

（四）35kV箱变检修

1.配电设备预防性试验

（1）变压器试验：绕组直流电阻；检查变压比；交流耐压试验；铁芯及夹件绝缘电阻断路器；

（2）断路器试验：交流耐压试验；回路电阻试验；绝缘电阻试验；

（3）避雷器试验：直流泄漏试验；绝缘电阻试验；

（4）高压电缆绝缘试验、直流耐压试验；

2.配电设备维护保养

配电设备常规维修保养（包括设备清扫、机构检查、螺栓紧固等。）

（五）110kV 线路维护管理

1.维护管理范围：

风电场送出线路所有杆塔、线路、接地系统等设备设施检查维护。

2.维护管理内容：

（1）110kV线路及其所属的所有电力设施进行维护管理。具体内容为：铁塔、绝缘子、横担、避雷线、电缆及电缆终端头等，并对影响安全运行的塔材、绝缘子、横担、避雷线、电缆及电缆终端头进行更换。

（2）电力设施维护管理包括：

①线路春、秋检（包括接点检查、擦拭、登塔检查等全部定检项目及线路清障工作），达到电力行业输电线路质量标准要求；

②线路故障处理：进行线路与绝缘子等支撑固定件松脱；电缆头烧损；线路接地；线路和避雷线断线；线路电缆故障等故障处理；

③安全标识的检查与更换等；设备定期进行定级和评价；每月进行一次线路巡视工作，发现缺陷及时汇报沟通，及时消缺，并有详细和符合实际的设备台账和记录。

④在合同期内，负责全面紧固所有铁塔螺栓一次。

⑤110kV线路杆塔接地线进行除锈及涂刷防腐漆

（3）110kV线路供电可靠率≥99%。

（4）维护的线路不发生因安全距离不够所造成的人伤害事故、断线及设备损坏事故。

（5）对线路每月进行一次巡视，并做好巡检记录。每季度季末对线路进行一次日夜巡视。

每年 6月之前，对杆塔进行接地电阻测量，并出具测量报告。

（6）建立设备缺陷档案，加强设备缺陷管理，按一般、重大、紧急缺陷来分类管理。维护人员应将发现的缺陷及时详细记入缺陷记录内，并提出处理意见，紧急缺陷应立即向甲方汇报，便于联系调度，申请停电处理。

（7）作好设备标志管理。负责维护配电线路及其设备应的配电线路名称和杆塔编号标志。

（8）如果出现临时抢修事宜，需要在2小时内赶到现场进行事故处理。

（六）35kV 集电线路维护管理

1.维护管理范围：

35kV 风机各集电线路上的所有电气设备。

2.维护管理内容：

（1）35kV 集电线路及其所属的所有电力设施进行维护管理。具体内容为：箱变、杆塔、绝缘子、横担、避雷线、电缆及电缆终端头、跌落保险、避雷器、下引线等设备。

（2）电力设施维护管理包括春、秋检，全面紧固所有铁塔螺栓，登杆检查、清理绝缘子、安全标识的检查与更换、线路清障、杆塔的接地电阻测量等；设备定期进行定级和评价；发现和处理设备缺陷，并有详细和符合实际的设备台账和记录。

3.维护管理标准及要求：

（1）35kV 集电线路供电可靠率≥99%。

（2）所维护的线路不发生因安全距离不够所造成的人身伤害事故、断线及设备损坏事故。

（3）对线路每月进行一次巡视，并做好巡检记录。每季度季末对线路进行一次日夜巡视。每年对杆塔进行接地电阻测量，并出具测量报告。

（4）建立设备缺陷档案，加强设备缺陷管理，缺陷按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷来分类管理。维护人员应将发现的缺陷及时详细记入缺陷记录内，并提出处理意见，紧急缺陷应立即向采购方汇报，便于联系调度，申请停电处理。

（5）作好设备标志管理。负责维护配电线路及其设备的配电线路名称和杆塔编号标志。

（6）按规定健全和完善线路的各种档案资料和记录，档案资料符合实际。

（7）如果出现临时抢修事宜，需要在2小时内赶到现场进行事故处理

（8）负责对风电场线路绝缘子进行盐密值检测一次，并出具正规检测报告。

（七）主要服务及项目实施要求

1.安全标志的检查与更换、修砍树木：

（1）组织专门的巡线队伍，至少配备车辆2辆、望远镜2台、接地电阻测量仪2台、红外测温仪2台，经纬仪2台，巡线队伍经过培训合格后上岗，在每月的月初进行线路的巡视工作。

（2）建立设备缺陷档案，加强设备缺陷管理，按轻、重、缓、急处理缺陷，提高设备的健康水平，保障电力线路安全运行。

（3）巡视检查标准如下：

①在线路保护区内兴建建筑物，堆放影响送电安全的物品。

②在杆塔及拉线安全范围内取土、开挖施工等作业。

③绝缘子是否脏污严重、裂纹、有破碎，雨裙是否有破损或放电痕迹。

④绝缘子串是否偏斜，受力不均匀。

⑤绝缘子金具是否严重锈蚀、变形、磨损、裂纹。

⑥悬垂纯夹、腕头、螺丝开口销及弹簧销缺损或脱出。

⑦杆塔倾斜，横担、整担及杆塔部件锈蚀变形、缺损。

⑧杆塔固定螺栓松动，缺螺栓和螺帽。

⑨混凝土杆出现裂纹或裂纹扩大，混凝土脱底，钢筋外露。

⑩拉线及部件锈蚀、松弛、断脱抽筋，张力分配不均。

⑪杆塔和拉线基础变异，周围土壤突起或塌陷，基础裂纹损环，下沉或上拔， 护坡塌陷或被冲刷。

⑫导、地线有锈蚀、断股、闪络烧伤，导、地线上悬挂异物。

⑬导、地线弧垂变化。

⑭导、地线连续金具过热，变色、变形，滑移。

⑮导线对地、对交叉跨越设施及对其它物体距离变化。

⑯电缆是否破损，保护井（盖)是否缺少，扎线或线夹是否脱落。

⑰避雷器是否动作，悬挂点是否连接可靠，接地引线是否脱落。

⑱地线、接地引下线、接地装置、接地体间的连接以及锈蚀情况。

⑲绞线滑动，断脱或烧伤，开口销正常。

⑳防振锤移位、脱落、偏斜、钢丝断股，阻尼线变形、烧伤，绑线松动。

㉑相位、警告、指示及防护等标志缺损丢失、线路名称、杆塔编号字迹不清。

2.春、秋检及线路清扫

（1）在接到甲方线路停电清扫通知后，立即准备相关的材料，组织相关的工作人员，制定检修、清扫方案，确保在停电开始工作后人员及材料都及时到位。

（2）检修清扫方案要结合巡视记录、停电时间以及现场线路情况制定，应有安全预案。

（3）检修清扫内容及标准如下：

①杆塔缺陷处理（杆塔倾斜、主材弯曲、地线支架变形、塔材、螺栓丢失、严重锈蚀、脚钉缺失、爬梯变形、土埋踏脚、鸟窝的清理等）

②杆塔螺栓紧固

③导线、OPGW光缆检查和驰度调整（检查绝缘子有无裂纹、放电痕迹、避雷器有无放电痕迹、接地端是否良好、连接管外观检查）

④线路金具检查缺陷处理（线夹断裂、销钉脱落或严重锈蚀、均压环屏蔽环烧伤、防震锤移位、各种连扳、连接环、调整板损伤变形裂纹等）

⑤铁塔基础缺陷处理（基础检查修复破损、酥松、裂纹、露筋、基础下沉、保护帽破损、边坡保护不够等）

⑥指定的避雷器直流参考电压试验

3.线路消缺

（1）线路检修过程中发现的小缺陷能够当场处理的应及时处理，保证线路安全；

（2）不能当场处理的应记录下来及时上报项目负责人，由项目负责人及技术人员制定相应的缺陷处理措施上报甲方，待确认后及时处理，保证不影响线路的及时送电；

4.故障处理及抢修

（1）当接到甲方通知线路出现故障抢修时，项目经理应尽快了解故障情况，并与甲方负责人沟通初步抢修方案。

（2）根据初步协商后的抢修方案，项目经理组织成立抢修小组并组织人员和材料，抢修人员2小时内抵达故障现场，实施故障抢修工作。

（3）抢修必须准备必要的安全器具：相应电压等级的接地线、验电器、隔离围栏、个人保安线等

（4）抢修人员到达现场，抢修负责人必须与招标人现场负责人根据现场实际情况，再次确认抢修方案。

（5）依据抢修方案和现场实际，做好必要的安全措施。

（6）依据抢修方案实施维修。

（八）维护人员最低6人，包括项目负责人1人（具有电气相关专业中级及以上职称），专业人员5人（具有相关电气作业证及消防设施操作员证）。

四、服务期限：三年。

五、招标控制价：人民币4826604.00元，超过招标控制价的报价为无效报价。

六、清单说明：

- 报价人须知： - 必须按工程量清单及报价明细中规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。 2、工程量清单报价明细中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 3、金额（价格）均以人民币表示。 - 工程名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务。 - 工程概况：该项目位于威海市临港区及文登区。 - 工程范围：（1）20公里110kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（2）40公里35kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（3）枢纽站（不包含储能舱）的配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（4）35kV箱变的日常巡检维护，以及配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（5）枢纽站运维值班，涵盖设备日常巡视巡检、状态监测、日常维护保养、故障迅速处理、应急高效响应、安全管理强化、制度严谨执行、施工人员专业培训以及文档系统管理等工作。具体详见工程量清单。服务期限：三年。服务要求：达到国家（行业、地方）标准。 - 清单编制依据：招标文件、服务内容及要求、国家相关规范、省市相关规定等。 - 服务质量：达到国家（行业、地方）服务标准。 - 投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求，服务内容及要求、结合服务方案、技术规范、技术装备、技术能力、管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。 - 投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、服务要求，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。投标单位参与投标视为已考察工程现场、对工程情况已经充分了解和预计，并能根据已了解的情况进行报价。 - 未列全的服务内容由投标单位根据招标文件、服务内容及要求自行补充报价，报价时自行补充在报价明细表中,结算时不再增加。 - 严禁恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。 - 工程量清单及说明的各种疑问，投标单位应在投标前提出，如按自行理解报价引起的低价失误由投标人承担。清单解释权归清单编制单位所有。 投标报价需考虑企业管理费、利润、税金等所有费用。

第四章  评审原则和方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评审的基本原则，评审委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评审时恪守以下原则：

1.客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评审委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评审委员会将按照统一的评审原则和评审方法，采用统一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评审委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评审意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评审委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1.开标结束后，评审委员会依法对投标人的资格进行审查。

2.评审委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

（1）资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

（2）投标文件的份数少于招标文件要求的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标报价高于规定的招标控制价的；

（5）投标有效期比招标文件规定短的；

（6）服务期限不能满足招标文件要求的；

（7）付款方式不能满足招标文件要求的；

（8）单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标投标人，参与同一招标项目或者多包中同一包的；

（9）评审委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评审委员会按招标文件中规定的评审方法和评审标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以技术方面得分高的排前；3项得分都相同时，招标人可自行确定。

7.评标方法

(1)评标方法：综合评分法。

(2)评标细则：

| 编号 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 报价 | 投标报价等于评标基准价得40分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.1分，最高计至40分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。 评标基准价A： 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值×97%； 当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值×97%。 | 价格分 | 40.00 |
| 1.02 | 企业业绩 | 投标单位2024年01月01日至今完成的类似项目业绩（类似项目：配电运行维护项目），每有一项得2.5分，最高计至5分。 注：投标文件中附中标通知书（或成交通知书）及合同扫描件，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 客观分 | 5.00 |
| 1.03 | 企业信用情况 | 投标人近一年，在招标投标相关领域、安全相关领域没有行政处罚记录的，得基本分5分，如有记录，每有一条记录扣1分，最低计至0分。 注：投标文件附信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告，信用报告查询时间不得早于获取招标文件的开始时间，否则不得分。 | 客观分 | 5.00 |
| 1.04 | 维护人员 | 由评委根据投标人拟派维护人员的年龄结构情况、工作经验等方面，进行综合打分0-10分。 由投标人根据项目实际情况自行配备，维护人员最低6人（拟派维护人员应满足第三章 招标内容与要求中三、服务内容及要求）。 注：投标文件中附拟派维护人员相关证书及近一个月缴纳社保证明材料（近一月社保指2026年05月或2026年06月）。 | 主观分 | 10.00 |
| 1.05 | 服务方案 | 评委根据投标单位服务方案（包括对项目的理解、工作重点难点分析及对策、实施方案、质量保证措施、安全保证措施、应急方案等）等进行评定，最高计至30分。 | 主观分 | 30.00 |
| 1.06 | 服务承诺 | 评委根据投标单位合理化建议、服务承诺等进行评定，最高计至10分。 | 主观分 | 10.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

④汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评审报告

依据评审委员会签字的原始记录和评审结果，按照规定的内容要求编写评审报告，并由全体评审委员会成员签名。

四、确定中标人

1.评审委员会根据招标文件载明的评审细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低顺序排列，确定排序第一的为中标人。

2.评审结束后，公示无异议确定排名第一的为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

3.中标结果将在原招标公告发布媒介予以公告。

五、结果公告

招标人应当自确定中标人结束后在原招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

六、签发成交通知书

中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和招标代理机构联合向中标人发出中标（成交）通知书。《中标（成交）通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标（成交）通知书》发出后，招标人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六章合同书（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.中标合同，按照要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行签订。

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

项目编号：WHGQ(2026)LGTG-004

投标人名称：

日期：   年  月  日

目  录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

北京东方华太工程咨询有限公司：

我方根据编号为WHGQ(2026)LGTG-004的招标文件的要求，经详细研究，决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《开标（报价）一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标保证金。

6.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成任务。

7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标日期：××年××月××日

报价文件

开标一览表

项目编号：WHGQ(2026)LGTG-004

项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号码： 联系电话： |
| 服务期限 | （是/否）满足招标文件要求 |
| 质量标准 | （是/否）满足招标文件要求 |
| 付款方式 | （是/否）满足招标文件要求 |
| ... |  |

投标人(签章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价明细表

项目编号：WHGQ(2026)LGTG-004

项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

| 一、服务明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价（元) | 合价(元) |  |
| 1 | 枢纽站运行值班人员 |  | 6 | 人 |  |  |  |
| 2 | 枢纽站（不含储能舱内）所有设备检修 | 配电设备 预防性试验 | 1 | 项 |  |  | 含GIS舱内设备及主变压器 |
|  |  | 配电设备维护保养 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 储能集装箱外配电设备及线路检修 | 30 | 台 |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | 35kV箱变检修 | 配电设备 预防性试验 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 配电设备维护保养 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV线路维护管理 | 春、秋检及线路预防性试验 | 20 | 公里 |  |  |  |
|  |  | 春、秋检及线路清扫 | 20 | 公里 |  |  |  |
|  |  | 线路月度巡视 | 20 | 公里 |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 35kV线路维护管理 | 春、秋检及线路预防性试验 | 40 | 公里 |  |  |  |
|  |  | 春、秋检及线路清扫 | 40 | 公里 |  |  |  |
|  |  | 线路月度巡视 | 40 | 公里 |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 增值税 |  | 1 | 项 |  |  | 税率为6% |
| 一年小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：未列全的服务内容由投标单位根据招标文件内的服务内容及要求可自行补充报价；投标报价需考虑企业管理费、利润、税金等所有费用；服务质量需达到国家（行业、地方）服务标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(签章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料

扫描件

投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件

交纳投标保证金的证明材料

交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证正反面扫描件）

投标人(签章)：

年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务），代表本公司授权（被授权单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为WHGQ(2026)LGTG-004的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签章：

投标人（公章）:

（法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指2026年05月或2026年06月））

投标人及其法定代表人未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图；

（失信被执行人查询地址https://zxgk.court.gov.cn/shixin/，查询省份为全部；）

‘

’

投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录，附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；

投标人参与投标的承诺函

本单位郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，近三年无行贿犯罪记录；

6.我单位及其法定代表人未被最高人民法院列为失信被执行人；

7.我单位近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录；

8.满足法律、行政法规及招标文件规定的其他要求；

9.我单位为非联合体投标。

如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方（含法定代表人）承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

投标人认为需要提供的资质资格证明文件

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

年   月   日

类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附中标（成交）通知书、合同扫描件，日期以合同签订时间为准。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

企业信用情况

维护人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称证或作业证 | 专业 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附项目负责人职称证书及专业人员作业证书扫描件及全部维护人员近一月社保证明（近一个月社保指2026年05月或2026年06月）扫描件，否则不得分。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

技术文件

包括并不限于以下内容：

1、服务方案；

2、服务承诺。

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

其他资料

第六章  合同书（范本）

使用单位: （以下简称“甲方”）

维保单位: （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经甲乙双方平等协商，在明确分工、加强协作的前提下，为保安全、保质量、按工期完成维保任务，就乙方承担甲方有关事宜协商一致，订立本合同。

一、合同的组成部分

1、中标通知书；

2、本合同书；

3、乙方补充、修改和澄清的文件；

4、招标文件；

5、乙方的投标文件；

上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、项目概况

1、项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目配电系统运维服务

2、项目地点：位于威海市临港区及文登区。

3、项目内容：主要内容包括：（1）20公里110kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（2）40公里35kV线路，涵盖月度巡视、春或秋季检修、预防性试验及清扫等维护管理工作。（3）枢纽站（不包含储能舱）的配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（4）35kV箱变的日常巡检维护，以及配电设备年度预防性试验、检修与清扫等工作。（5）枢纽站运维值班，涵盖设备日常巡视巡检、状态监测、日常维护保养、故障迅速处理、应急高效响应、安全管理强化、制度严谨执行、施工人员专业培训以及文档系统管理等工作，具体详见工程量清单。

三、合同金额

本合同为固定单价合同；

每年合同金额：¥         （大写）：       ；三年合同金额总计：¥          （大写）：         。

四、质量要求及服务期限

1、质量要求：达到国家（行业、地方）质量合格标准。

2、服务期限：三年，    年    月    日至   年    月    日。

五、付款

1、本合同以人民币付款。

2、付款方式：服务期内，每年服务满3个月后的10个工作日内，支付当年费用的25%；满6个月后的10个工作日内，支付当年费用的25%；满9个月后的10个工作日内，支付当年费用的25%；满12个月后的10个工作日内，支付剩余款项至当年费用的100%。付款前，乙方须提供符合甲方要求的增值税专用发票（税率6%），否则甲方有权拒付。

3、约定的各项运维服务单价在合同履行期间原则上不作调整。

4、在服务过程中，因下列情形导致实际服务内容、频次、范围或工作量超出合同约定的，相关费用应据实调整：

（1）甲方要求增加巡检点位、新增配电设备或扩展运维范围；

（2）因设备老化、故障抢修等非乙方原因导致的额外服务需求；

（3）甲方要求提高服务标准、缩短响应时限或增加服务频次；

（4）双方约定的其他价格调整情形。

5、发生上述情形时，增加的费用按以下方式确定：

（1）新增服务内容有可参照本合同约定单价的，直接采用；

（2）无相同但有类似服务单价的，参照类似单价合理调整后执行；

（3）既无相同也无类似单价的，由双方根据市场行情、合理成本及利润协商确定，并以书面形式确认。

6、因上述情形增加的相关费用，经双方书面确认后，纳入当期服务费结算或下一结算周期一并支付。

六、甲乙双方的权利义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方专业人员对乙方在配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

2、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。

3、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为，并有权要求调换不能胜任此项工作和违反甲方要求的员工。

4、甲方有义务提供设备运行所需图纸、资料等。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方负责的甲方所属范围内的配电室、变压器的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

2、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。乙方负责建立档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案。维护中所需要的常规工具由乙方自行解决。

3、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排。乙方应根据甲方经营运行安排，合理安排检修。

4、乙方必须严格按图纸、说明文件和国家及行业主管部门颁发的有关规范、规程、标准等提供服务，确保进度和质量。

5、乙方应及时向甲方提供有关资料、试验、测试报告等。

6、乙方必须编制安全措施，配备安全设施，做好职工安全教育，严格按相关的安全操作规程提供服务。乙方对安全生产负全责。

7、乙方必须严格按合同范围提供服务，若发生安全事故由乙方负责，因此发生的人身伤害、财产损失等，乙方予以赔偿。

8、乙方应按合同规定的时间如期完成和验收。

七、违约责任

1、乙方必须按甲方规定的时间到达现场维保。逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价的千分之三的违约金；乙方逾期7日不能维保的，甲方有权指定其他单位进行维保，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照合同总额的3%的标准支付违约金。

3、乙方连续一个月以上（含一个月）未进行维护保养或出现两次（含）以上违约，甲方有权单方面解除合同，乙方按照合同约定金额的20%承担违约金；维保期内未进行维修保养所发生的的事故由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏的，由乙方承担相关责任。

4、甲方抽测设施维保不合格的，有权要求乙方立即维修，并有权扣除单月维保费（计算方式：年维保酬金÷12个月）；两次及以上抽测不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已收到的维保费，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。因维护保养原因导致设备检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用。

八、不可抗力

签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

九、合同的解除

1、如乙方须终止合同，应当提前一个月书面通知对方；甲乙双方协商一致，可以解除合同。否则视为违约。

2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、附则

本合同自双方签章签订之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方 贰 份。

甲方：       (公章)                 乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地  址：                            地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电 话：                         电  话：

日期：    年    月    日            日期：    年    月    日

（注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。）